Popravka i remont malouljnog prekidača snage podrazumeva sledeće:

1.Malouljni prekidač„Minel“,tip: PU 108-500; 12 KV; 630 A; Br: S 454/76
-Neispravan je motorno-opružni pogona tip: MOP 16 ; 110 V DC. Izgoreo je namotaj za uključenje, i nije moguće ni ručno uključenje.
-Vizuelno ne mogu da se vide druga oštećenja.
U prilogu su slike oštećenih delova prekidača.
Da bi se prekidač doveo u ispravno stanje, potrebno je sledeće:

  - Popravka motorno opružnog pogona tip: MOP 16 ; 110 V DC, Zamena neispravnih delova –namotaja za uključenje, popravka sklopova za ručno i električno uključenje i isključenje
  - Čišćenje, podmazivanje i podešavanje mehanizma
  - Kontrola signalnih sklopki
  - Provera komora za gašenje luka
  - Zamena zaptivki na polovima prekidača
  - Provera ispravnosti komandovanja prekidačem,
  - Provera i pritezanje svih električnih i mehaničkih spojeva prekidača,
  - Provera naleganja kontakata (ruža) i eventualna zamena u slučaju neispravnosti,
  - Merenje padova napona na kontaktima,
  - Merenje prelaznog otpora kontakata,
  - Zamena izolacionog ulja – 6,0 Kg.
  - Ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacionog ulja,
  - Funkcionalna proba prekidača,
  - Eventualni nepredviđeni radovi i delovi
  - Izrada izveštaja o izvršenom servisiranju i izdavanje ispitnog protokola,
a u svemu prema uputstvima proizvođača za pogon i održavanje.

2.Malouljni prekidač„Minel“,tip: PU 106-350; 12 KV; 630 A; Br: K 384/85
-Neispravan je motorno-opružni pogona tip: MOP 16 ; 110 V DC. Polomljena je gornja poluga za uključenje.
-Zaglavljene su poluge koje pokreću glavne kontakte.
U prilogu su slike oštećenih delova prekidača.
Da bi se prekidač doveo u ispravno stanje, potrebno je sledeće:

  - Popravka motorno opružnog pogona tip: MOP 16 ; 110 V DC ,zamena neispravnih delova –gornje poluge za isključenje, popravka sklopova za ručno i električno uključenje i isključenje
  - Čišćenje, podmazivanje i podešavanje mehanizma
  - Kontrola signalnih sklopki
  - Provera komora za gašenje luka
  - Zamena zaptivki na polovima prekidača
  - Provera ispravnosti komandovanja prekidačem,
  - Provera i pritezanje svih električnih i mehaničkih spojeva prekidača,
  - Provera naleganja kontakata (ruža) i eventualna zamena u slučaju neispravnosti,
  - Merenje padova napona na kontaktima,
  - Merenje prelaznog otpora kontakata,
  - Zamena izolacionog ulja – 6,0 Kg.
  - Ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacionog ulja,
  - Funkcionalna proba prekidača,
  - Eventualni nepredviđeni radovi i delovi
  - Izrada izveštaja o izvršenom servisiranju i izdavanje ispitnog protokola,
a u svemu prema uputstvima proizvođača za pogon i održavanje.

3.Malouljni prekidač„Minel“, tip: PU 106-250; 12 KV; 630 A; Br: B 295/80
-Neispravan je motorno-opružni pogona tip: MOP 16 ; 110 V DC. Polomljena je bočna poluga za uključenje.
-Zaglavljene su poluge koje pokreću glavne kontakte.
U prilogu su slike oštećenih delova prekidača.
Da bi se prekidač doveo u ispravno stanje, potrebno je sledeće:

  - Popravka motorno opružnog pogona tip: MOP 16 ; 110 V DC, zamena neispravnih delova – bočne poluge za uključenje, popravka sklopova za ručno i električno uključenje i isključenje
  - Čišćenje, podmazivanje i podešavanje mehanizma
  - Kontrola signalnih sklopki
  - Provera komora za gašenje luka
  - Zamena zaptivki na polovima prekidača
  - Provera ispravnosti komandovanja prekidačem,
  - Provera i pritezanje svih električnih i mehaničkih spojeva prekidača,
  - Provera naleganja kontakata (ruža) i eventualna zamena u slučaju neispravnosti,
  - Merenje padova napona na kontaktima,
  - Merenje prelaznog otpora kontakata,
  - Zamena izolacionog ulja – 6,0 Kg.
  - Ispitivanje dielektrične čvrstoće izolacionog ulja,
  - Funkcionalna proba prekidača,
  - Eventualni nepredviđeni radovi i delovi
  - Izrada izveštaja o izvršenom servisiranju i izdavanje ispitnog protokola,
a u svemu prema uputstvima proizvođača za pogon i održavanje.

 Rok za završetak radova je 45 dana od dana saglasnosti na ponudu.
Garancija na izvedene radove je 6. meseci od preuzimanja prekidača.
Prevoz na remont i vraćanje prekidača je obaveza ponuđača. Prekidači se nalaze u Resavici.