ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР. 126/13/2024

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мат.бр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦАМЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНАВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНАВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дефектажа на електромотору у јами Јарандо на месту рада  | -произвођач “Север“ Суботица -Тип-St ZK 6.560.Lb4-Облик- В3-Механичка заштита- IP 54/ St-Снага -315Kw-Напон -6000 V-Фреквенција- 50 Hz-Спрега- Y-Ротор двокавезни-Струја- I=36.6 A-Кос -0,895-Степен искоришћена ***π=*** *0,925*-Број обртаја n= 1479 о/min-MM/Mn 2.34-Mk/Mn 2,11-Ik/In 5,68 | Комад  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке/ извршења услуга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_