Дана 14.12.2020.год. извршена је дефектажа прегорелог енергетског уљног трансформатора, 6/0.4 KV, 400 KVA, из рудника “ЛУБНИЦА”, и установљено је следеће:

- Прегорела су сва три примарна и секундарна намотаја

Спецификација потребних радова за поправку трансформатора:

-Истакање трафо уља

-Демонтажа трансформатора из кућишта

- Растављање језгра трансформатора и демонтажа примарних и секундарних намотаја

-Премотавање примарних намотаја трансформатора 3x

-Премотавање секундарних намотаја трансформатора 3x

-Монтажа намотаја на језгра 3x

-Лакирање и изоловање свих намотаја

-Филтрирање трафо уља

-Контрола стања кућишта

-Прање кућишта

-Замена заптивача

-Уградња трансформатора у кућиште

-Евентуални непредвиђени радови(ако се приликом расклапања трансформатора,

уоче још неки кварови или оштећења, које сада није могуће утврдити).

-Испитивање  израда испитног извештаја

Гаранција на изведене радове минимум 6. месеци од дана пуштања трансформатора у рад.

Дефектажу извршили:

- Мирослав Вељковић,рук.ел.сл.

_______________________________

- Јовица Миладиновић,поосл.ел.рад.

_______________________________

- Синиша Страхиновић посл.ел.одрж. јама

_______________________________