ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон,Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  БР.  4549

Јавна набавка број 08/17/606006 Отворени поступак

Поступак се води ради закључења уговора о јавној набавци добара

Предмет набавке: добра

Назив предмета  јавне набавке:  Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије

Ознака из општег речника јавне набавке: 44442000

        - Зоран Аксентијевић  , Р.М.У,,РЕМБАС –  председник

Ђорђе Гуглета, Р.М.У,,РЕМБАС - заменик председника

        - Милан Динић, ЈППЕУ Ресавица  - члан

Дејан Томић ,  Р.М.У,,РЕМБАС“- заменик

        - Топлица Стојковић, Р.М.У,,РЕМБАС“- члан

Слободан Вељковић, Р.М.У,,РЕМБАС“- заменик

        - Ненад Ђорђевић,  ЈППЕУ Ресавица  - члан

Светислав Попадић,  ЈППЕУ Ресавица  - заменик

5.    Мира Паљић,    ЈППЕУ Ресавица  - члан

Дејан Остојић,  ЈППЕУ Ресавица  - заменик

6.  Горица Аранђеловић дипл.правник, ЈППЕУ Ресавица – члан

Зоран Андрејић дипл.правник,  Р.М.У,,РЕМБАС“- заменик

Ресавица,   05.07. 2017  год.

С А Д Р Ж А Ј:

УВОД - Општи подаци о Наручиоцу

1.  Упутство понуђачима како да сачине понуду

2.  Образац понуде

3. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

3.1. Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама

3.2. Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним

4.  Техничка документација

5.  Образац структуре цене са упуством како да се попуни

6.  Oбразац изјаве о гаранцијама

7. Образац трошкова припреме понуде

8. Изјава о независној понуди

9. Изјава на основу чл. 75. став 2. ЗЈН

10. Модел уговора

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАРУЧИОЦА

Jавно предузеће за подземну експлоатацију угља - Ресавица је основано одлуком Управног одбора Јавног предузећа "Електропривреда Србије" – Београд број 42/3-3 21.12.1991. године. Почело је са радом 20. јануара 1992. године, даном уписа у регистар код Привредног суда у Крагујевцу, где је уписано у регистарском улошку број 1-4377-00 на основу решења Фи-99/92.

Влада Републике Србије је одлуком 05 број 023-2550/2003-2 од 15. маја 2003. године, која је објављена у Сл. гласнику РС број 54/03, основала Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља, као самостални субјекат, ван ЈП ЕПС. Предузеће је почело са радом 03.07.2003. године, даном уписа у регистар код Привредног суда у Крагујевцу, где је уписано у регистарском улошку бр. 1-20532-00, на основу решења Фи-776/03.

Седиште Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља је у Ресавици, улица Петра Жалца број 2. Делатности предузећа су:

- Основна делатнос: производња, прерада и транспорт угља.

- Споредне делатности: пројектовање, изградња и одржавање рударских објеката, геолошка истраживања, вађење осталих обојених метала, камена за грађевинарство, производња кварцног пешчара, шљунка и песка, магнетита, производња и дистрибуција топлоте и воде, набавка, складиштење и употреба експлозивних материјала који се користе у рударству, производња и трговина хемикалијама, преглед и испитивање изолационих четних апарата у рудницима ЈП ПЕУ, спољно трговински промет у оквиру регистроване делатности, услуге уступања инвестиционих радова страном лицу у земљи, трговина на мало и велико огревом, превоз робе путника у друмском саобраћају, угоститељске услуге, смештај и исхрана радника као и остале пољопривредне услуге.

Делатности се обављају у деловима Предузећа и то:

- Рудник антрацита "Вршка Чука" - Аврамица,

- Ибарски рудници каменог угља - Баљевац,

- Рудник мрког угља "Рембас" - Ресавица,

- Рудник мрког угља "Боговина" - Боговина,

- Рудник мрког угља "Соко" - Сокобања,

- Рудник мрког угља "Јасеновац" - Крепољин,

- Рудник мрког угља "Штаваљ" - Сјеница,

- Рудник лигнита "Лубница" - Лубница и

- Алексиначки рудник (Алексиначки рудник изводи рударске инвестиционе радове у осталим деловима предузећа).

Органи управљања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља су:

- Надзорни одбор и

- Директор.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

  - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  - 1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

На основу члана 39. и 61. ЗЈН (Сл. Гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15)  и Одлуке в.д.Директора  ЈП ПЕУ Ресавица о покретању отвореног поступка јавне набавке број 4549 од 01.06.2017 године доноси се:

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1.    Понуђач понуду подноси тако што попуњава рубрику из обрасца понуде за      предметну набавку и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Образац понуде се попуњава читко, руком, штампаним словима, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика.

- Пожељно је да се понуда  подноси повезана траком (јемствеником) у јединствену целину и запечаћена (или више целина од којих свака понаособ мора бити запечаћена) ради онемогућавања убацивања или уклањања појединих докумената .

Понуда мора бити спакована у коверти/кутији.Пожељно је да коверта буде запечаћена печатом на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је коверта/кутија неовлашћено отварана. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља - Ресавица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку -добра –  Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије, ЈН. бр. 08/17/606006- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.08.2017 год. до 10,00 часова .

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварање понуда биће обављено истог дана(04.08.2017 год. ) по истеку рока за подношење понуде у 10:15 часова у просторијама управне зграде ЈП ПЕУ Ресавица, на адреси Петра Жалца бр. 2.

Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће преузети присутни представници понуђача, док ће понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда записник бити достављен у року од три дана од дана отварања понуда.

- Понуда мора бити у оригиналу, сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Понуда мора бити комплетна (обухваћене све  позиције у обрасцу понуде).

- Није дозвољена измена или допуна образаца и осталих докумената из ове документације.

- Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. Страни понуђачи су у обавези да изврше превод и оверу (код овлашћених преводилаца) свих докумената на српски језик.

- Понуда са варијантама у било ком смислу није дозвољена (члан 91. став 2. ЗЈН).

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

- Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Уколико документ садржи податке који су са становишта понуђача поверљиви а нису значајни за оцену прихватљивости понуде, понуђач има прево да затамни те делове документа.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- Обавезна садржина обрасца понуде:

- Општи подаци о понуђачу (фирма, седиште, текући рачун, ПИБ, матични број, шифра делатности, телефон, телефакс, е-mail, итд),

- Назнака да се ради о понуди и број јавне набавке,

- Број понуде и датум сачињавања,

- Основ подношења ( Позив за подношење понуда, итд),

- Редни број, опис набавке и укупне износе позиција,

- Укупан износ, износ пореза (ако нема ослобађања) и укупан износ за уплату,

Цене у понуди могу бити исказане у динарима или еврима,  укључујући елементе њене структуре на паритету ДДП Ресавица – централни магацин (Incoterms 2010).

За прерачун у динаре користи се средњи курс Народне Банке Србије на дан  отварања Понуда - члан 19. ЗЈН. Понуђене цене морају бити коначне и  не могу се мењати након закључења или у току извршења уговора.

Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН).

- Начин фактурисања,

Фактурисање – испостављање ситуација о извршеним услугама и испорученим добрима  се врши месечно, у еврима или динарима (обавеза за домаће понуђаче). Уколико је понуда и уговорене обавезе у еурима а фактурисање се врши у динарима, за прерачун у динаре користи се средњи курс Народне Банке Србије важећи на дан када је сачињен записник о месечном пријему извршених услуга и испоручених добара, који је обавезни део ситуација о извршеним услугама и испорученим добрима.

•    Рок и начин плаћања

Наручилац не прихвата авансно плаћање. Рок плаћања по уговореним обавезама је  45 дана од дана пријема исправног рачуна-месечне ситуације  на архиви Наручиоца.

Плаћање се врши искључиво у динарима.

Уколико је рачун – ситуација у еврима, за прерачун у динаре користиће се средњи  курс Народне Банке Србије важећи на дан  када је сачињен записник о месечном пријему извршених услуга и испоручених добара који је саставни део месечне ситуације о извршеним услугама и испорученим добрима.

• Важност понуде,

Рок важности понуде мора да буде до закључења Уговора, а не мањи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају поднетих захтева за заштиту права рокови се продужавају до окончања ових поступака. Понуђач који на писани захтев Наручиоца прихвати продужење рока важности понуде исту не може мењати - Члан 90. ЗЈН

• Рок извршења услуге и  испоруке добара : 150 дана од дана ступања уговора на снагу

●      Место и паритет извршења услуге и испоруке добара - ДДП  Ресавица – Рудник Водна..

●    Гарантни рок: минимум 5 година (60 месеци)

• Начин извршења: (самостално, заједнички као група понуђача или са подизвођачима).

НАПОМЕНА:

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача,проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50%, навести део који ће вршити преко подизвођача а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Код заједничке понуде понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу).

Саставни део заједничке понуде је Споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- Понуђачу/има  који ће издати рачун;

- Понуђачу/има  који ће доставити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и за добро извшење посла;

- Рачуну/има на који ће бити извршено плаћање;

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

- Остале податке битне за стручну оцену понуда и извршење уговора.

- Име и презиме овлашћеног лица понуђача за додатне информације и његов телефон,

- Печат и потпис овлашћеног лица понуђача.

- Преглед/табелу структура цене/цена,(попуњен и потписан образац структуре цене).

12.  Начин измене, допуне и опозива понуде: У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће за подземну експлоатацију, Петра Жалца бр.2, 35 237 Ресавица,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (добра) –   Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије, ЈН бр. 08/17/606006 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку (добра) –   Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије, ЈН бр. 08/17/606006 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку (добра) –   Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије, ЈН бр. 08/17/606006   - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра) –   Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије, ЈН бр. 08/17/606006  - НЕ ОТВАРАТИ”.

13. Понуђач мора уз понуду да достави податке и доказе наведене у Упутству за доказивање услова за учешће у поступку јавне набавке на начин дефинисан у истом, а у складу са чланом  75.,76.,77.  и 79. ЗЈН (Сл.Гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15).

(У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се докази и за чланове групе и подизвођаче онако како је тражено у Упутству).

Страни понуђачи су у обавези да све обавезе и права по основу извршених услуга испуњавају односно остварују у складу са чланом 10а Закона о ПДВ –у Републике Србије.

14. Понуђачи су у обавези да доставе средства финансијског обезбеђења, и то:

- сопствену бланко меницу за озбиљност понуде оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, оверено и потписано менично овлашћење - писмо, са назначеним износом  у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а на обрасцу датом у конкурсној документацији, потврду о евидентирању менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и копију картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму, са роком важења до дана објављивања обавештења о додели уговора или обустави поступка на Порталу јавних набавки.

Наручилац ће приложену меницу реализовати у случају:

- да Понуђач неочекивано измени дату понуду после отварања понуда,

- да Понуђач након отварања већ дату понуду повуче пре истека рока њене важности,

- да Понуђач одбије да закључи Уговор према прихваћеној понуди.

- да Понуђач не достави захтевано средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

У случају подношења заједничке понуде: средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља понуђач/и који је/су у Споразуму одређен/и за достављање средства финансијског обезбеђења.  У случају да подношења понуде са подизвођачем обавезу предаје средстава финансијског обезбеђења има само носилац понуде тј. Уговора.

Понуђачима којима не буде додељен уговор достављене соло менице за озбиљност понуде биће враћене.

15.     Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН;

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

16.       Понуда може бити одбијена:

- у случају неуобичајено ниске цене у складу са чланом 92. ЗЈН,

- понуђач не парафира и овери модел уговора на свакој страни и не потпише и овери печатом последњу страну уговора.

- ако Наручилац у поступку оцене понуда Понуђачу додели негативне референце у складу са чланом 82. ЗЈН .

17.   Након отварања Понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих битних доказа нити било каквих измена понуђених услова који по чл. 106 ЗЈН представљају разлоге за одбијање понуде.

18.    Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користитити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни ван круга других понуђача, од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности Понуђача.

19.  Понуђач или заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, факсом или електронском поштом на e-mail:dejan.ostojic@jppeu.rs, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Уколико Наручилац, на сопствену иницијативу или на захтев Понуђача прибави додатне информације за конкурсну документацију, те информације или одговор  ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

20.   Комуникација у поступку јавне набавке одвијаће се у складу са чл.20.ЗЈН. Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено. Комуникација са наручиоцем се обавља писаним путем поште, електронске поште на e-mail:dejan.ostojic@jppeu.rs или факсом на број 035/627-512, у радно време наручиоца од 07-15 часова сваког радног дана на основу чега ће се ценити и благовременост. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем факса или електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем документа, што је друга страна дужна и да учини.

21.    Понуђач коме буде додељен Уговор мора да приложи:

Средство финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза, и то: бланко сопствену меницу, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, оверено и потписано менично овлашћење - писмо, са назначеним износом  у висини од 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а, потврду о евидентирању менице у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и копију картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је  30 дана након  извршења  уговора. У случају да Наручилац као најповољнију оцени заједничку понуду групе понуђача: меницу доставља понуђач/и који је/су у споразуму о заједничком извршењу набавке одређен/и за достављање средства финансијског обезбеђења.  У случају да Наручилац као најповољнију оцени понуду са подизвођачем обавезу предаје менице има само носилац понуде тј. Уговора.

Наручилац ће уновчити меницу за извршење уговорне обавезе у случају да понуђач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

22. Оцена Понуда врши се применом критеријума најниже понуђене цене.

У случају да  две или више понуда имају исте и истовремено најповољније цене,  биће изабрана понуда оног понуђача који je дао дужи гарантни рок. Уколико ни после примене резервног критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебнм папирима који су исте величине и боје  наручилац ће исписати називе Понуђаче, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци. О извршеном жребању сачиљава се записник који потписују представници Наручиоца и присутних Понуђача.

23. Наручилац ће писмено, у року од максимално 10 дана након отварања Понуда затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у траженом року.

24. Наручилац, у истом року може да изврши посету Понуђача или подизвођача, у смислу контроле навода у Понуди, што је Понуђач дужан да омогући.

25. Наручилац доноси одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за подношење понуде.

26.  Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.

27. Нацрт уговора дефинише Наручилац у складу са моделом уговора и доставља га изабраном понуђачу на потписивање. Саставни део Уговора је изабрана понуда.

28. Наручилац ће доставити уговор понуђачу коме је додељен уговор најкасније у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

29. Ако понуђач коме је додељен и достављен уговор на потпис не достави Наручиоцу потписан уговор и потребна средства финансијског обезбеђења у року од 10 дана од дана пријема уговора на потпис, сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор о јавној набавци и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

30. У случају одустајања од набавке, Наручилац ће Понуђаче писмено обавестити. Уколико се одустане од набавке пре отварања понуда, понуде ће неотворене бити враћене Понуђачима.

31. Наручилац је дужан да у складу са чланом 109. ЗЈН обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 107. Закона о изменама и допунама ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.

Наручилац ће обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници www.jppeu.rs, на начин прописан чланом 57. ЗЈН, у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.

32.  За  све поступке у процедури спровођења ове јавне набавке који нису обухваћени у претходним ставовима примењиваће се важећи ЗЈН (Сл.Гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15).

33.  Наручилац ће поштовати све обавезе које проистичу из Закона о изменама и допунама ЗЈН, а учесници у поступку могу користити сва права која им закон омогућава.( ЗЈН - Сл. Гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15).

34 . Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат односно

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке 08/17/606006  и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

35. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail dejan.ostojic@jppeu.rs, факсом на број 035 627 512 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

36. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није отклонио.

37. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева за заштиту права из претходне тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет до истека рока за подношење понуда.

38. Сходно члану 149.  ЗЈН у року од 10 дана од дана објављивања  одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка на Порталу јавних набавки, Понуђачи могу поднети захтев за заштиту права. Наручилац ће у року од 5 дана од дана пријема уредног захтева за заштиту права решењем усвојити захтев за заштиту права и доставити га понуђачу у року од 3 дана или у року од 5 дана  од дана пријема уредног захтева за заштиту права доставити Републичкој комисији одговор, у складу са чланом 153  став 1 ЗЈН.

39. Уколико решењем наручилац није усвојио све наводе захтева за заштиту права, подносилац захтева за заштиту права може писаним изјашњењем наставити поступак пред Републичком комисијом у року од 3 дана од дана пријема решења, о чему истовремено обавештава наручиоца у складу са чланом 153. Став 3 1 ЗЈН.

40.  Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда. Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % ако је процењена вредност јавне набавке или понуђена цена понуђача којем је додељен уговор већа од 120.000.000 динара. Такса се уплаћује на рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права дато је на сајту Републичке комисије за заштиту права понуђача, на коме се налазе и инструкције за уплате таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства на девизни рачун Министарства финансија.

41. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

  - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  - 2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  | НАРУЧИЛАЦ | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
| Фирма: | ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА |  |
| Седиште: | Ресавица, Петра Жалца бр. 2. |  |
| Текући рачун (динарски): | 355-3200214539-90 Војвођанска банка |  |
| Порески иден.број | 103084723 |  |
| Матични број: | 17507699 |  |
| Шифра делатности: | 0520 |  |
| Telefon: | 035/627-009 |  |
| телефакс: | 035/627-008 |  |
| E-маил: | dejan.ostojic@jppeu.rs |  |

На основу Позива за подношење понуде објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници www.jppeu.rs дана 05.07.2017.год. , доставља се:

      - ПОНУДА БР. ________

      - по јавној набавци бр. 08/17/606006  Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије

Датум: ___.____. 2017  године

| Рб. | Предмет набавке | Јед. мере | Количина | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије | ком | 1 |  |  |

УКУПНО: ___________________

(навести да ли је валута у динарима  или еврима)

ПДВ: _____________________

(навести да ли је валута у динарима  или еврима)

ЗА УПЛАТУ: ________________

(навести да ли је валута у динарима  или еврима)

Понуду дајем:

(заокружити и податке уписати за а),б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________ (навести назив и седиште свих понуђача из заједничке понуде)

| Рок и начин плаћања: | Наручилац не прихвата авансно плаћање. Рок плаћања по уговореним обавезама је 45 дана од дана пријема исправног рачуна-месечне ситуације на архиви Наручиоца. |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге и испоруке добара:( не дуже од 150 дана од дана ступања уговора на снагу) | _____ дана од дана ступања уговора на снагу |
| Важност понуде: (не краћа од 60 дана од дана отварања понуде) | _____ дана од дана отварања понуде |
| Место и паритет извршења услуге и испоруке робе: | ДДП Ресавива – Рудник Водна |
| Гарантни рок:(не краћи од 5 година – 60 месеци) | ________ месеци |

Лице за контакт по овој понуди је: _____________________________________________

М.П.               Потпис одговорног лица понуде

(б)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача или име и презиме:

______________________________________________________________________

Седиште и адреса подизвођача:

______________________________________________________________________

Матични број подизвођача или ЈМБГ: ______________________________________________

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): _________________________

Име особе за контакт: ___________________________________________________

Електронска адреса подизвођача (е-mail) : __________________________________

Телефон/Факс: _________________________________________________________

Проценат од укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу__________ %

Понуђач ће преко подизвођача извршити_____________________________________
________________________________________________________________________

(навести део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача)

Име и презиме одговорног  (овлашћеног) лица

_______________________________________________

Датум:_________________                                                     Потпис овлашћеног лица

М.П.

Место: _________________	_______________________

НАПОМЕНА:

Образац (б) ,,ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

(в)  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача или име и презиме:

______________________________________________________________________

Седиште и адреса понуђача:

______________________________________________________________________

Матични број понуђача или ЈМБГ:_________________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): _________________________

Име особе за контакт: ___________________________________________________

Електронска адреса понуђача (е-mail) : __________________________________

Телефон/Факс: _________________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:

Име и презиме одговорног  (овлашћеног) лица

_______________________________________________

Датум:_________________                                                     Потпис овлашћеног лица

М.П.

Место: _________________	_______________________

НАПОМЕНА: Сви понуђачи учесници у заједничкој понуди одговарају неограничено солидарно према наручиоцу

Образац (в) ,,ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

.

Овлашћење за попуну менице – Менично писмо

На  основу  Закона  о  меници  и  Одлуке  о  облику,  садржини  и  начину  коришћења јединствених  инструмената платног промета

ДУЖНИК:____________________________________ (назив и адреса)

МБ____________________________________

ПИБ: ____________________________________

ТЕКУЋИ РАЧУНИ  И НАЗИВ БАНАКА:  __________________________________________________

_________________________________________________

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: _________________________________________________                                                         (унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО

за корисника бланко сопствене менице

КОРИСНИК: Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља - Ресавица, (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _________________

(унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

поднете у поступку јавне набавке–добра- број 08/17/606006 – Реконструкција трафо станице

35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије

Овлашћујемо  Повериоца,  да  предату  меницу  може  попунити  у  износу            од____________________(словима:_____________________________________________динара),  без  протеста,  вансудски  у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца, уколико__________________________  (назив Дужника):

- понуду повуче пре истека рока њене важности,

- неочекивано измени дату понуду после отварања понуда,

- одбије да закључи Уговор према поднетој и прихваћеној понуди,

- не достави захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла.

Издата бланко соло меница серијски број:___________може се поднети на наплату најкасније до  дана објављиваља Обавештења о додели Уговора или о обустави поступка по ЈН 08/17/606006 на Порталу јавних набавки.

Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату –  плаћање изврше на  терет свих  наших рачуна, као и да  поднети  налог  за  наплату  заведу  у  редослед  чекања  у    случају  да  на   рачунима  уопште  нема  или  нема довољно средстава или због поштовања   приоритета у наплати  рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог  овлашћења,  на     стављање  приговора  на   задужење  и  на  сторнирање  задужења  по  овом  основу  за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступањеДужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника  и других промена од значаја за правни промет.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2(два ) истоветна примерка, од којих је 1(један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.

________________________ МП ______________________________

(место и датум)                                      ( потпис одговорног лица)

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

ЗА ПЕРИОД ПОСЛЕДЊЕ 3 (три) ГОДИНЕ

| Број | Број Уговора и датум | Вредност Уговора | Опис посла | Наручилац/ Крајњи корисник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупна вредност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Понуђач је дужан да достави попуњени приложени образац односно да приложи потврде Наручилаца/Крајњих Корисника у случајевима описаним у тачки 5. став 2.2. Упутства за испуњење услова за учешће у поступку јавне набавке који у укупном збиру не могу бити мањи од вредности достављених ПОТВРДА.

Наручилац задржава право да провери веродостојност података методом случајног избора.

Уколико је списак испоручених добара већи од датог обрасца, образац копирати у потребан број примерака.

М.П.                                                   Потпис одговорног лица Понуђача

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

Назив наручиоца:

Седиште:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Телефон:

На основу члана 76. став 2.  Закона о јавним набавкама купац/наручилац

издаје

П О Т В Р Д У

Да је понуђач _________________________________________________

Назив и седиште понуђача

у претходне три године (2014, 2015 и 2016)

вршио испоруку добара  која су предмет ове јавне набавке или одговарајућа  у укупној

вредности(без ПДВ-а)

___________________________________________________________________________

(уписати фактурисани износ испоручених добара ,бројкама и словима)

| Укупна вредност у 2014. години (без ПДВ-а) | Укупна вредност у 2015. години (без ПДВ-а) | Укупна вредност у 2016. години (без ПДВ-а) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У К У П Н О (без ПДВ-а): (2014. +2015.+2016. год) |  |

Потврда се издаје на захтев понуђача

___________________________________________________________________________

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке ,, Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије“ , ЈН бр. 08/17/606006 и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

М.П.                       Потпис овлашћеног лица

Место ____________________

Датум ____________________

НАПОМЕНА: Образац ,,Потврда за референце“ понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

  - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  - 3. УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 . И 76. ЗЈН

На основу Члана 61. став 4. тачка 3. ЗЈН и Одлуке в.д. директора  ЈП ПЕУ Ресавица о покретању поступка јавне набавке број 4549од 01.06.2017 године доноси се:

УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  ПО ОСНОВУ ЧЛАНА 75., 76. и 77. ЗЈН

Право учешћа имају правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. ЗЈН и додатне услове које је одредио Наручилац у складу са чланом 76. ЗЈН и конкурсном документацијом.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Ред. број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Образац изјаве (страна 26 - 27 КД и страна 28 - 29 КД) . Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче и та изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Образац изјаве(страна 26 - 27 КД и страна 28 - 29 КД). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче и та изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 3. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Образац изјаве (страна 26 - 27 КД и страна 28 - 29 КД). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче и та изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом . |
| 4. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. | Образац изјаве(страна 118 КД). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче и та изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом . |
| 5. | да располаже неопходним пословним капацитетом: 1) Да понуђач, достави доказ да поседује ИСО 9001,ISO14001,ISO 18001,ISO27001 стандард квалитета Испуњавање овог услова се доказује достављањем копија сертификата квалитета издатог од стране овлашћене сертификационе институције,важећи на дан отварања понуде. 2) Да за претходне три године (2014, 2015. и 2016.) достави листу референтних набавки у форми ПОТВРДЕ коју одређује Наручилац, где се јасно види да је у претходне три године (2014, 2015 и 2016.) урађено најмање једно (1) постројење | 1.1. Као доказ доставити копије система квалитета ИСО 9001,ISO14001,ISO 18001,ISO27001 за понуђача , важећи на дан отварања понуда. 2.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак најважнијих испоручених добара - стручне референце (стр.19) и 2.2. Потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца – купаца (стр.20) 2.3.Копије уговора који се односе: на наручиоце од којих су достављене Потврде и на достављене копије рачуна и из којих се јасно види предмет набавке. 2.4. Kопије рачуна који се односе на исте наручиоце од којих су достављене Потврде, чија вредност не може бити мања од вредности достављених ПОТВРДА о референтним набавкама, из којих се јасно види да је у питању постројење 35 kV или вишег напонског нивоа чија је називна струја иста или већа од предметног постројења(минимум 5 ћелија) и постројење средњенапонске компензације 6 kV или вишег напонског нивоа, тиристорског типа са брзом регулацијом, чија је називна снага најмање 900 KVAr-a . Напомена: ■ У случају да понуду подноси група понуђача или са подизвођачима, доказе доставити: - за додатни захтев за пословни капацитет из тачке 2) оног члана групе или подизвођача који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе или подизвођач испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 2 (референце) овај доказ доставити за те чланове или подизвођаче.Наручилац (може) задржава право провере веродостојности свих тражених доказа. Провера веродостојности ће се вршити захтевом за доставу оригинал докумената (уколико су достављене копије) или захтевом за доставу додатних докумената за доказивање оствареног промета тј. испорука добара. |
| 6. | - да располаже довољним финансијским капацитетом: 1. Да је Понуђач у претходној пословној години (2015. год.), остварио пословне приходе минимум у вредности понуде без ПДВ-а. | 1.1. копија биланса успеха за 2015. год. и потврда АПР-а да је годишњи финансијски извештај или финансијски извештај за статистичке потребе понуђача за 2015.год. усвојен тј. обрађен. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају тражени услов овај доказ доставити за те чланове. |
| 7. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: 1. Да на дан подношења понуде запошљава раднике следећих квалификација: - 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом број 450 (одговорни извођач радова електроинсталација)Инжењерске коморе Србије, у радном односу на неодређено и ли одређено време, са пуним радним временом и минимум 10 година радног искуства. - 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике са лиценцом број 350 (одговорни пројектант електроинсталација)Инжењерске коморе Србије, у радном односу на неодређено и ли одређено време, са пуним радним временом и минимум 10 година радног искуства. - 1 (један) дипломирани грађевински инжењер са лиценцом број 310 (одговорни пројектант грађевинских радова) Инжењерске коморе Србије, у радном односу на неодређено и ли одређено време, са пуним радним временом и минимум 10 година радног искуства. - 1 (један) дипломирани грађевински инжењер са лиценцом број 410 (одговорни пројектант грађевинских радова) Инжењерске коморе Србије, у радном односу на неодређено и ли одређено време, са пуним радним временом и минимум 10 година радног искуства. | Копије радних књижица и уговора о раду за све раднике свих наведених квалификација; Копије М образаца – пријава радника за обавезно социјално осигурање за све раднике свих наведених квалификација; Копије лиценци и потврду Инжењерске коморе Србије о важности исте. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају тражени услов овај доказ доставити за те чланове. Уколико један грађевински инжењер поседује обе тражене лиценце (310 и 410) сматраће се да је испуњен услов за доказивање кадровског капацитета. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 4 овог обрасца) и додатне услове (тачка 5, 6 и 7 овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија упутити позив да достави оригинал или оверену копију доказа о  испуњености тих услова.

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија да у одређеном примереном року, достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних услова (тачке од 1 до 3 овог обрасца), а може да затражи на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа. Докази о испуњености обавезних услова (тачке 2 и 3 овог обрасца) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. Наручилац може да затражи доказе и од осталих понуђача. Наручилац неће затражити ове доказе уколико од истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави тражене доказе у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у страној држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што до рока за подношење понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, са прецизно наведеним доказом/има за које се прилаже изјава, дату под кривичном и материјалном одговорношћу,  оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе - члан 79. став 10. ЗЈН .

(Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену овог става ЗЈН).

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци  и да је документује на прописани начин.

Понуђач, подизвођач или члан групе понуђача није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је у обавези да  у понуди у слободној форми, на посебном листу или видном месту наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 3 (члан 75. став. 1. тачка 1,2 и 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача и доставе копију Решења о упису у Регистар. Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту Агенције за привредне регистре.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 68/2015)

Овим,  као овлашћено лице понуђача    ______________________________________

(назив понуђача)

Изјављујем под пуном моралном , материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне  услове прописане чл. 75. став 1. тачка 1, 2 и 4 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 68/2015) за учешће у поступку јавне набавке бр. 08/17/606006 Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије, у својству понуђача.

Услови из чл.75. ЗЈН су да:

- је понуђач регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар

- понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

- је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Обавезујемо се да ћемо на захтев наручиоца,  доставити копије доказа за испуњавање наведених услова и на позив наручиоца доставити на увид оригинал или оверене фотокопије свих или појединих документа којима се доказује испуњавање наведених обавезних услова по чл. 77. став 1. тачка 1, 2 и 4 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 68/2015), и то:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

Наведене доказе ћемо доставити у року који одреди наручилац а који не може бити краћи од пет дана од дана пријема писменог позива .

Место: ___________________       Понуђач:____________________________________

Датум: ___________________           М.П.  __________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуду даје група понуђача овај образац се копира у потребан број примерака и доставља за све чланове групе. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају да понуду подноси понуђач са подизвођачима овај образац изјаве потписује понуђач носилац понуде.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 68/2015)

Овим,  као овлашћено лице подизвођача ______________________________________

(назив подизвођача)

Изјављујем под пуном моралном , материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне  услове прописане чл. 75. . став 1. тачка 1, 2 и 4 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 68/2015) за учешће у поступку јавне набавке  бр. 08/17/606006 Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије, у својству подизвођача.

Услови из чл.75. ЗЈН су да :

- је подизвођач регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар

- подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

- је подизвођач измирио доспеле порезе ,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

Обавезујемо се да ћемо на захтев наручиоца,  доставити копије доказа за испуњавање наведених услова и на позив наручиоца доставити на увид оригинал или оверене фотокопије свих или појединих документа којима се доказује испуњавање наведених обавезних услова по чл. 77. став 1. тачка 1, 2 и 4 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 68/2015) и то:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

Наведене доказе ћемо доставити у року који одреди наручилац а који не може бити краћи од пет дана од дана пријема писменог позива .

Место: ___________________

Подизвођач:____________________________________

Датум: ___________________           М.П.  __________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуду даје понуђач са подизвођачима овај образац се копира у потребан број примерака и доставља за све подизвођаче. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

TEHNIČKA  SPECIFIKACIJA

ZA REKONSTRUKCIJUTS 35/6 KV; 2.5MVA ,,VODNA” RMU ,,REMBAS”

SA UGRADNJOM KOMPENZACIJE REAKTIVNE ENERGIJE

Revitalizacija postojeće trafostanice 35/6 kV obuhvata poslove nabavke i ugradnje novog 35 kV razvodnog postrojenja, kao i novo 6 kV postrojenje. Postojeći transformator ostaje u upotrebi. Za 6 kV razvodno postrojenje, izvršiće se nabavka i ugradnja kondenzatorskog postrojenja za kompenzaciju reaktivne energije, koje trenutno ne postoji.

Energetski transformator 35/6 kV snage 2,5 MVA je postavljen napolju, na odgovarajućem betonskom postolju. Oko transformatora je obezbeđen nesmetan prostor za montažu i demontažu istoga, kao i za izvođenje radova na održavanju.

Pri ugradnji novog 35 kV i 6 kV postrojenja neophodno je da postojeće postrojenje ostane u funkciji (kako bi rudnik Vodna mogao nesmetano da ispunjava svoje proizvodne procese) dok se ne ugradi kompletno novo postrojenje i tek nakon završetka svih radova izvršiće se priključenje dalekovoda i transformatora na novo postrojenje, čime staro gubi funkciju.

Svi parametri ugrađene opreme i zaštita (kratakospojna, prekostrujna, zemljospojna...) moraju da podležu važećim Propisima za elektroenergetska postrojenja 35 kV i postrojenja 6 kV kao i Pravilniku o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom ugroženim opasnim gasovima i prašinama.

1)Opis razvodnog postrojenja 35 kV

1.1.) Potrebno je da razvodno postrojenje 35 kV bude od prefabrikovanih, tipski atestiranih, „maintenance free“ ćelija (bez održavanja), u zaštiti SF6 gasa, predviđenih za unutrašnju montažu u objekat trafostanice koji treba izgraditi. Postrojenje mora biti predviđeno za stalni razvod sa opremom i sigurnosnim razmacima za naponski nivo 35 kV.

1.2.) Veza sa dalekovodom i sa transformatorom je potrebnо da bude kablovska.

1.3.) Postrojenje 35 kV treba da se sastoji  iz jedne vodne ćelije i jedne transformatorske ćelije. Ćelije moraju kompletno biti opremljene sa svim neophodnim delovima za spajanje, montažu, osvetljenje i grejanje, sa mikroprocesorskom zaštitom i sa kablovskim 35 kV priključkom.

1.4.) Ćelije 35 kV moraju biti fabrički sastavljene u funkcionalni blok (vodna i trafo ćelija), sa jednostrukim sistemom sabirnica, tipski atestirane, u celini prema međunarodnom standardu IEC 62271-200. Sve posude gasom izolovanog sistema moraju biti klasifikovane prema IEC kao nepropusni sistem pod pritiskom („sealed pressure system“), koji je nepropustan do kraja svog životnog veka.

1.5) Posuda prekidača mora biti napravljena od koroziono postojanog nerđajućeg čelika. Veza između posude i prolaznih izolatora mora biti izvedena odgovarajućom procedurom zavarivanja u cilju ostvarenja nepropusne posude pod pritiskom. Prekidački elementi i sabirnice smešteni su unutar posude i na taj način zaštićeni od svih spoljnih uticaja (vlaga, prašina, male životinje,…). Posude su fabrički napunjene SF6 gasom, bez potrebe za bilo kakvim manipulacijama sa gasom na licu mesta. Postrojenje mora biti takve konstrukcije da čak i tokom eksploatacije postrojenja neće biti potrebe za eksternom proverom koncentracije gasa ili dopunjavanja. Svaku ćeliju opremiti funkcionalnim mehaničkim indikatorom koncentracije gasa na prednjem panelu.

1.6.) Na prednjoj strani ćelija u posebnom NN delu potrebno je smestiti multifunkcionalni mikroprocesorski uređaji za zaštitu, nadzor, upravljanje i komunikaciju sa odgovarajućim protokolima kompatibilnim sa SCADA sistemom.

1.7.) Konstrukcija ćelija mora da omogućava propisnu zaštitu poslužiocu i požarnu sigurnost. Ćelije su oklopljene čeličnim limom i namenjene su za smeštaj uz zid, a mogu biti i slobodnostojeće.

1.8.) Ćelije se smeštaju u novi objekat trafostanice TS „Vodna” sa jednovodnim krovom nagnutim od strane 35 kV ćelija ka strani ćelija 6 kV.

2) Prekidač snage 35 kV

2.1) Tropolni prekidač je vakumskog tipa, montiran unutar posude za rasklopnu opremu napunjene SF6 gasom i na taj način zaštićen od spoljašnjih uticaja. Upravljački mehanizam prekidača je smešten izvan posude za rasklopnu opremu, kao i prekidač, predviđen je za rad bez održavanja. Prekidač je naznačenog napona 36 kV, naznačene struje 630 A, moći prekidanja 20 kA  i dinamičkom strujom 50 kA, sa pogonskim mehanizmom za napon 110 V DC i kalemovima za uključenje i isključenje za napon 110 V DC.

2.2) Podnosivi jednominutni napon treba da bude minimum 70 kV, a podnosivi udarni napon 170 kV.

3.) Sabirnice 35 kV

Tropolne jednostruke sabirnice su oklopljene unutar posude za rasklopnu opremu napunjene SF6 gasom. U cilju eventualnog proširenja sistema, sabirnice će moći da se nastavljaju bočnim dodavanjem novih ćelija, korišćenjem izolovanih spojnica, na način da nije potrebna bilo kakva manipulacija sa SF6 gasom.

4.) Rastavljač 35 kV

4.1) Izlazni rastavljač u prekidačkoj i dovodnoj ćeliji treba da bude tropoložajni rastavljač snage, sa funkcijama prekidanja radne struje i uzemljenja. Polovi rastavljača treba da budu smešteni unutar posude za rasklopnu opremu napunjene SF6 gasom. Upravljanje rastavljačem vrši se putem dva odvojena mehanička otvora na vratima ćelije, u cilju eliminisanja mogućnosti greške između funkcija rastavljanja i uzemljavanja. Izlazni rastavljač snage je naznačenog napona 36 kV, naznačene struje 630 A, sa ručnim pogonom glavnih polova.

5.) Strujni merni transformatori 35 kV

5.1) Strujni transformatori, jednopolni, prenosnog odnosa 50/5, montiraju se izvan posude sa SF6 gasom, oko kabla u tački priključenja u ćeliju ili oko prolaznog izolatora unutar čelije.

- klasa izolacije E

- induktivni tip

- nazivni napon 0.72 kV

- max. podnosivi napon 3 kV

- trajna termička struja je: 20 kA.

- nazivna dinamička struja je: Idyn = 2,5 · Ith

- klasa tačnosti mernog jezgra je 0,5, nazivna snaga je 15 VA, a faktor sigurnosti

je Fs = 5.

- zaštitno jezgro je karakteristika 5P10, 20 VA.

6.) Naponski merni transformatori 35 kV

6.1) Jednopolni naponski transformatori induktivnog tipa, metalom oklopljeni, za montažu u prekidačku ćeliju, nazivnog primarnog napona 35/√3 kV, nazivnog sekundarnog napona 100/√3 V, sa osnovnom izolacijom od epoksidne smole, prema IEC/EN 61869-1,-3.

-Najviši dozvoljeni napon ove opreme je 1.2xUn.

7.) Odvonici prenapona 35 kV

7.1) Odvodnik prenapona 35 kV,nominalnog napona odvodnika 37,5 kV i nominalne struje pražnjenja 10 kA.

8) Opis razvodnog postrojenja 6 kV

8.1) Razvodno postrojenje 6 kV služi za stalni razvod. Izrađeno je od fabrikovanih elemenata za unutrašnju montažu i sigurnosnim razmacima za 6 kV. Postrojenje je postavljeno u jednom redu sa jednostranim sistemom sabirnica.

8.2) Veza transformatora sa 6 kV postrojenjem je kablovska. Izvodi na strani 6 kV su kablovski.

8.3.) Postrojenje je izrađeno od ćelija fabričke izrade od dekapiranog lima debljine 3 mm. Maksimalne dimenzije ćelija su: širina 1100 mm, dubina 1400 mm i visina 3000 mm. Postrojenje se sastoji od jedne trafo ćelije, jedne merne ćelije i šest izvodnih ćelija, od kojih je jedna rezervna a jedna je izvod za postrojenje kompenzacije.

8.4.) Ćelije su kompletno opremljene sa svim neophodnim delovima za spajanje, montažu, osvetljenje i grejanje, sa mikroprocesorskom zaštitom i sa kablovskim 6 kV priključkom.

8.5.) Na prednjoj strani ćelija u posebnom NN delu smešteni su multifunkcionalni mikroprocesorski uređaji za zaštitu, nadzor, upravljanje i komunikaciju sa odgovarajućim protokolima kompatibilnim sa SCADA sistemom.

8.6.) Ćelije su izrađene za stepen izolacije 12 Si 28/75 i u celini odgovaraju međunarodnim standardima IEC 298, 694,

8.7.) Konstrukcija ćelija omogućava propisnu zaštitu poslužiocu i požarnu sigurnost. Ćelije su oklopljene čeličnim limom i namenjene su za unutrašnju montažu, za smeštaj uz zid, a mogu biti i slobodnostojeće.

8.8.) Ćelije su zaštićene plastifikacionim postupkom nanošenja epoksidnog praha što omogućava visok stepen otpornosti ćelija na spoljne uticaje.

8.9.) Ćelije su međusobno pregrađene limenim pregradama.

8.10.) Predviđena je kompenzacija reaktivne energije centralnom kompenzacijom reaktivne snage 6 kV, 900 kVar, dinamičkog tipa sa brzom tiristorskom regulacijom sa isporukom i ugradnjom odgovarajućih tipskih ćelija dinamičkog tipa na naponskom nivou 6 kV.

9.) Sabirnice 6 kV

9.1.) Sabirnice koje se ugrađuju moraju biti izrađene od obojenih bakarnih pljosnatih provodnika preseka 25 x 5 mm.

10.) Prekidač snage 6 kV

10.1.) Tropolni vakumski prekidač za unutrašnju montažu, naznačenog napona 12 kV, naznačene struja prekidača 630 A, moći prekidanja 16 kA, sa pogonskim mehanizmom za napon 110 V DC i kalemovima za uključenje i isključenje za napon 110 V DC.

10.2.) Podnosivi jednominutni napon treba da bude minimum 28 kV, a podnosivi udarni napon 75 kV.

11.) Izlazni rastavljač 6 kV

11.1.) Izlazni rastavljač u vodnoj ćeliji treba da bude tropolni sabirnički rastavljač za unutrašnju montažu, naznačenog napona 12 kV, naznačene struja prekidača 630 A, kratkotrajne struje kratkog spoja 16 kA , sa ručnim pogonom glavnih nozeva.

12.) Strujni merni transformatori u trafo ćeliji

12.1.) Strujni transformatori sa dva jezgra slični tipu ASK 1221, prenosnog odnosa 2x125/5/5 A, sa osnovnom izolacijom od epoksidne smole, termičke klase izolacije E.

- Nazivni napon ovih strujnih transformatora je 6 kV, najviši dozvoljeni napon 7,2 kV, jednominutni ispitni 50 Hz napon je 20 kV, a ispitni napon 1,2/50 μs je 60 kV.

- Termička struja odabranih strujnih transformatora je: Ith = 100 · In = 100 · 250 = 25 kA.

- Trajna termička struja je: Itth = 1,2 · Ith = 1,2 · 25 = 30 kA.

- Nazivna dinamička struja je: Idyn = 2,5 · Ith = 2,5 · 25 = 62,5 kA.

- Klasa tačnosti mernog jezgra je 0.5, nazivna snaga je 15 VA, a faktor sigurnosti je

Fs = 5.

- Zaštitno jezgro je karakteristika 5P10, 30 VA.

13.) Strujni merni transformatori u izvodnim ćelijama

13.1.) Strujni transformatori sa dva jezgra slični tipu ASK 1221, prenosnog odnosa 2x60/5/5 A, sa osnovnom izolacijom od epoksidne smole, termičke klase izolacije E.

- Nazivni napon ovih strujnih transformatora je 6 kV, najviši dozvoljeni napon 7,2 kV, jednominutni ispitni 50 Hz napon je 20 kV, a ispitni napon 1,2/50 μs je 60 kV.

- Termička struja odabranih strujnih transformatora je: Ith = 100 · In = 100 · 120 = 12 kA.

- Trajna termička struja je: Itth = 1,2 · Ith = 1,2 · 12 = 14,4 kA.

- Nazivna dinamička struja je: Idyn = 2,5 · Ith = 2,5 · 12 = 30 kA.

- Klasa tačnosti mernog jezgra je 0,5 nazivna snaga je 15 VA, a faktor sigurnosti je

Fs = 5.

- Zaštitno jezgro je karakteristika 5P10, 30 VA.

14.) Naponski merni transformatori 6 kV

Jednopolni naponski transformatori za unutrašnju montažu slični tipu JNT 12, nazivnog primarnog napona 6/√3 kV, nazivnog sekundarnog napona 100/√3 V, nazivnog napona tercijera 100/3 V, sa osnovnom izolacijom od epoksidne smole.

- Najviši dozvoljeni napon ove opreme je 7,2 kV.

- Nazivni ispitni jednominutni napon 50 Hz je 20 kV, a nazivni ispitni napon 1,2/50 ms je 60 kV.

- Klasa tačnosti ovih mernih transformatora je 0,5/3P, a nazivna snaga 75 VA.

- Granična termička struja sekundara je 10,4 A.

- Klasa tačnosti tercijera je 6P, a nazivna snaga tercijera je 25 VA, sa dodatnim otporom u kolu tercijera od 25 W.

15.) Odvonici prenapona 6 kV

15.1.) U postrojenju su trenutno montirani i u radu su standardni odvodnici prenapona na 6 kV strani i u zvezdištu transformatora.

Nominalni napon odvodnika je 7,5 kV, podnosivi udarni napon izolacije je 60 kV, a zaštitini nivo odvodnika 20 kV.

15.a) Zaštita od napona dodira uzemljenjem

15.a.1.) Potrebno je izvršiti uzemljenje svih ćelija i svih metalnih delova električnih aparata koji u normalnom radu nisu pod naponom, ali mogu doći pod napon neposredno ili putem električnog luka.

16.a.2.) Glavni uzemljivač je od pocinkovane trake, preseka 30 x 4 mm2 položen u kanal dubine 0,8 m.

15.a.3.) Potrebno je izvršiti i uzemljenje ograde oko postrojenja.

15.4.) Spojeve uraditi u skladu sa važećim propisima.

15.b) Zaštita od kratkog spoja, preopterećenja, zemljospoja

15.b.1) Svaki izvod na strani 6 kV zaštićen je mikroprocesorskim zaštitnim releom sa najmanje sledećim zaštitnim funkcijama: zaštita od kratkog spoja, zaštita od preopterećenja, zaštita od zemljospoja, merenje otpora izolacije; sa svom neophodnom pratećom mernom opremom.

16.) Jednosmerni napon 110 V

16.1) Kao izvore sigurnosnog jednosmernog napona 110 V predvideti ispravljač i akumulatorske baterije. U normalnom pogonu potrošači će se napajati iz ispravljača, a u slučaju nestanka mrežnog napona, napajaće se iz akumulatorske baterije.

16.2) Napajanje potrošača jednosmerne struje predvideti ispravljačem 3x400 V AC /110 V DC.

16.3.) Ispravljač mora služiti  za napajanje potrošača 110V DC i za punjenje akubaterije radi održavanja baterije u naponskom stanju, kako bi bila sposobna da preuzme opterećenje u slučaju nestanka mrežnog napona.

17.) Kapacitet aku-baterije

17.1.) Stacionarna aku-baterija:

- Aku baterija treba da bude za ove namene sa gelom,(ili adekvatna) bez održavanja

- Nominalni napon ćelije zavisi od vrste ćelija

- Kapacitet: 100 Ah; 10 h

- broj ćelija u bateriji mora da odgovara ukupnom naponu od 110 V

17.2.) Postrojenje aku-baterije treba da se sastoji od potrebnog broja ćelija koje su smeštene u blokove, tako da ukupni napon bude 110 V, kapaciteta 100 Ah, 10 h

17.3.) Cela grupa akumulatorskih baterija 110 V trebala bi biti smeštena u posebnu prostoriju u zgradi trafostanice. Baterije je potrebno obezbediti od prevrtanja u slučaju potresa, postavljanjem na metalne stalke koji su vezani za pod preko staklenih izolatora.

17.4.) Saglasno važećim propisima o protivpožarnoj zašititi odrediti drugu zonu opasnosti od eksplozije, usled pojave vodonika u prostoriji sa akumulatorskim baterijama.

17.5) Obavezno je postavljanje table na vratima prostorije sa drugom zonom opasnosti sa natpisom:

OPASNOST OD EKSPLOZIJE

ZABRANJEN PRISTUP SA OTVORENIM PLAMENOM

ZABRANJENO PUŠENJE

ZABRANJENO KORIŠĆENJE ALATA KOJI ISKRI

17.6.) Vezu akumulatorskih baterija sa prolaznim ormarićem za povezivanje sa razvodom 110V, DC izvesti sa fleksibilnim kablovskim vodovima izolovanim PVC izolacijom. Ormarić mora biti  izrađen  od lima, sa vratancima sa prednje strane, sa uvodnicama za kablove. U ormarić  ugraditi osigurače od 25 A, za 110 V, DC.

18.) Izbor ispravljača

18.1) Ispravljač treba imati izlaznu struju od 25 A.

19.) Transformator sopstvene potrošnje

19.1.) Transformator mora biti snage 50 kVA.

20) Snaga kondenzatorskog postrojenja

20.1.) Predvideti ugradnju postrojenja centralne kompenzacije reaktivne snage 6 kV, 900 kVAr, dinamičkog tipa sa brzom tiristorskom regulacijom, za unutrašnju montažu, maks. dimenzija 4000x3000x3000 mm, sa svom pratećom opremom: energetski kablovi, signalni kablovi, uzemljenje, zaštita.

21) Tehnički uslovi za izvođenje radova

21.1.) Sve instalacije izvesti prema važećim propisima za izvođenje ovih vrsta instalacija

21.2.) Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan da se pridržava svih propisa, standarda ili normi koji se odnose na ovu vrstu radova. Naročito obratiti pažnju na propise zaštite na radu.

21.3.) Sav upotrebljeni materijal mora svojim tehničkim karakteristikama da odgovara SRPS-u i IEC normama.

21.4.) Prilikom izvođenja radova treba voditi računa da bude što manje oštećenja na već izvedenim radovima i postojećim konstrukcijama. Potrebno je obezbediti tesnu koordinaciju izvođača radova elektroinstalacija i izvođača drugih radova (građevinskih, montaže tehnološke opreme, itd.), kako bi se izbegle kolizije i zastoji u radu.

21.5.) Bušenje i štemovanje armirano betonskih konstrukcija može se vršiti samo uz pismenu saglasnost građevinskog nadzornog organa.

21.6.) Pre početka radova potrebno je obavestiti ostale izvođače (npr. građevinskih radova i mašinske montaže) o položaju razvodnih tabli i regala i izvršiti potrebna usklađivanja.

21.7.) Izvođač je dužan da u dokumentaciju unosi sve učinjene izmene i da preda investitoru jedan primerak dokumentacije izvedenog stanja.

22.) Tehnički uslovi za montažu

22.1.) Sva oprema isporučuje se kompletna za montažu i upotrebu, osim u slučaju drugačijeg dogovora.

22.2.) Provodnici se imaju polagati u pravim linijama bez nepotrebnih preloma i ukrštanja. Pri promeni pravca se ne smeju oštro savijati. Poluprečnik krivine (R) savijanja kabla za jednožilne i višežilne kablove sa plaštom od plastične mase mora biti R>15 D gde je D spoljni prečnik kabla.

22.3.) Vodove seći, tek kada se na licu mesta, prema postavljenim uređajima ili tačno označenim mestima izvoda, odredi stvarna dužina voda.

22.4.) Pri postavljanju kablova ili provodnika u cevi, svi provodnici koji pripadaju jednom strujnom krugu moraju biti postavljeni u istu cev.

22.5.) Spajanje provodnika može se vršiti samo u spojnim i razvodnim kutijama, ormanima, baterijama ili šahtovima. Nastavljanje provodnika ne sme se vršiti uvrtanjem, već samo stezaljkama.

22.6.) Cevi i kablove svih vrsta treba polagati po pravoj liniji vertikalno i horizontalno. Krivolinijsko polaganje može se vršiti samo izuzetno uz pismeno odobrenje nadzornog organa. Pri horizontalnom polaganju, cevi moraju imati mali pad prema kutijama ili šahtovima. Na slobodnim krajevima cevi treba postaviti uvodnike od izolacinog materijala.

22.7.) Cevi položene u zidu ili podu ne smeju se prekrivati materijalom koji bi ih nagrizao. Polaganje kablova i provodnika u cevi treba izvesti tako da se provodnici, sem u posebnim slučajevima, mogu bez teškoća izvlačiti.

22.8.) Provodnici slabe struje moraju se postaviti u zasebne cevi.

22.9.) U vlažnim prostorijama može se postaviti samo oprema nepromočive izrade.

22.10.) Pri prolazu kroz pregradne zidove, cevi između vlažne i suve prostorije treba polagati tako da u njihove otvore ne može da prodire vlaga ni da se skuplja voda. Cevi treba da su postavljene sa nagibom prema vlažnoj prostoriji. Pri polaganju cevi kroz spoljni zid zgrade, unutrašnja prostorija se tretira kao suva u odnosu na spoljni prostor. Pri prolazu vodova kroz zid između suve i vlažne prostorije, vodovi moraju, u suvim prostorijama, završiti priborom namenjenim za vlažne prostore.

22.11.) Pričvršćivanje kablova ili provodnika sličnih kablu po zidu, vršiti pomoću obujmica na međusobnom rastojanju:

- 30 cm do preseka 1,5 mm2,

- 40 cm preseka 2,5 do 4 mm2,

- 50 cm preseka većeg od 6 mm2.

22.12.) Prekidači i osigurači postavljaju se samo na fazne provodnike.

22.13.) Sekundarne veze,od zaštitnih,mernih i signalnih uređaja izvesti na kleme,a kablove sa označenim brojevima.

22.14.) Sve metalne mase koje u normalnom radu nisu pod naponom povezati  na zajednički uzemljivač u postrojenju

22.15.) Sva uzemljenja u postrojenju zaštitno, radno (visokog i niskog napona) i gromobransko, povezati na zajednički uzemljivač postrojenja.

22.16.) Pre puštanja TS u pogon obavezno izvršiti sva potrebna merenja predviđena propisima za objekte iznad 1000 V.

22.17.) U TS predvideti pokretne protivpožarne uređaje namenjene za gašenje požara, kao i sredstvo za sprečavanje širenja požara.

22.18.) Otpor izolacije između provodnika instalacije i zemlje, za strujna kola naponskog nivoa do 500 V, mora iznositi najmanje 0,5 MΩm, mereno ispitnom jednosmernom strujom 500 V.

22.19.) Po izradi instalacije, izvođač je dužan da izvrši merenje otpora izolacije i ispitivanje zaštitnog uzemljenja.

23.) Posebne napomene

23.1.) Prilaz projektovanoj trafostanici mora biti obezbeđen zaštitnim vratima koja se zaključavaju.

23.2.) Izvršiti sanaciju postojeće ograde oko postrojenja.

23.3.) Pre početka elektromontažnih radova potrebno je izvršiti pregled opreme i materijala i utvrditi njihovu ispravnost.

23.4.) Po završenoj izgradnji, a pre stavljanja u pogon, mora se izvršiti ispitivanje ugrađene opreme i izvedenih radova, a naročito se mora obratiti pažnja na:

- ispravnost i čvrstoću svih veza,

- ispravnost i delovanje zaštitnih relea,

- merenje otpora rasprostiranja sistema zaštitnog (združenog uzemljenja).

23.5.) Izvršiti izradu projekta izvedenog stanja sa dostavljanjem kompletne tehničke dokumentacije (atesti, ispitni listovi,jednopolne šeme,tropolne šeme i dr).

23.6.) Stavljanje u pogon (pod napon) i preuzimanje od strane investitora može da se izvrši tek po dobijanju pozitivnog mišljenja  od strane organa nadležnih za tehnički prijem radova.

- SPECIFIKACIJA OPREME I RADOVA

| I GRADJEVINSKI RADOVI |
| --- |
| Red. br. | Naziv opreme | Jed. mere | Količ. | Jed. cena (din) | Ukupno (din.) |
| 1. Zemljani radovi |
| 1.1. | Mašinski iskop zemlje druge i treće kategorije u širokom iskopu u delu platoa (25x 15 m) gde je moguć pristup mašina. Obračun po m3 iskopane zemlje | m3 | 70 |  |  |
| 1.2. | Ručni iskop zemlje druge i treće kategorije u širokom iskopu u delu platoa gde nije moguć pristup mašina. Obračun po m3 iskopane zemlje. | m3 | 15 |  |  |
| 1.3. | Ručni iskop zemlje druge i treće kategorije za trakaste temelje pogonsko komandne zgrade (dimenzija 12x6 m) sa odbacivanjem zemlje u stranu. Širina temelja je 40 cm a dubina 60 cm. Bokove iskopa odseći pravilno a dno poravnati. Iskop obezbediti od obrušavanja. Obračun po m3 iskopane zemlje. | m3 | 9 |  |  |
| 1.4. | Ručni iskop zemlje druge i treće kategorije za kablovske kanale sa odbacivanjem zemlje u stranu. Širina kanala je 60 cm a dubina 60 cm. Bokove iskopa odseći pravilno a dno poravnati. Iskop obezbediti od obruvavanja. Obračun po m3 iskopane zemlje. | m3 | 8 |  |  |
| 1.5. | Ručni iskop zemlje druge i treće kategorije za polaganje kablovske kanalizacije od PVC cevi sa odbacivanjem zemlje u stranu. Obračun po m3 iskopane zemlje. | m3 | 6 |  |  |
| 1.6. | Nasipanje i nabijanje zemlje oko temeljnih zidova i podova zgrade. Nasipanje vršiti zdravom zemljom bez humusa, a nabijanje vršiti do potpune zbijenosti. Obračun po m3 stvarno zbijene zemlje. | m3 | 6 |  |  |
| 1.7. | Nasipanje i nabijanje zemlje na prostoru kompletnog platoa trafostanice. Nasipanje vršiti zdravom zemljom bez humusa, a nabijanje vršiti do potpune zbijenosti. Obračun po m3 nasipne i zbijene zemlje. | m3 | 18 |  |  |
| 1.8. | Utovar, odvoz na deponiju udaljenu do 500 m i istovar viška zemlje. Obračun po m3 odvežene zemlje. | m3 | 40 |  |  |
| 1.9. | Nabavka, transport i razastiranje sloja peska u rovovima kablovske kanalizacije. Pesak se postavlja tako da ispod i iznad cevi bude sloj peska od 10 cm po celoj širini rova. | m3 | 3 |  |  |
| 1.10. | Nabavka, transport, razastiranje i nabijanje sloja šljunka ispod podova i dna kablovskih kanala u sloju debljine 10 cm. | m3 | 75 |  |  |
| 1.11. | Nabavka, transport, razastiranje i nabijanje sloja šljunka na kompletnom prostoru platoa trafostanice (oko zgrade) u sloju debljine 10 cm. | m3 | 300 |  |  |
| 2. Betonski i armirano-betonski radovi |
| 2.1. | Betoniranje trakastih temelja širine stope 40 cm i dubine 60 cm betonom MB 30, sa negovanjem betona prema važećim propisima.. Obračun po m3 ugradjenog betona. | m3 | 9 |  |  |
| 2.2. | Betoniranje armirano betonskog dna i zidova kablovskih kanala betonom MB 20 u dvostranoj oplati. Dno kanala je debljine 10 cm, a zidovi kanala debljine 15 cm. Obračun po m3 ugradjenog betona. | m3 | 5 |  |  |
| 2.3. | Betoniranje armirano betonskih venaca na kablovskim zidovima betonom MB 30 u glatkoj oplati. Obračun po m3 ugradjenog betona. | m3 | 1.5 |  |  |
| 2.4. | Betoniranje armirano betonske podne ploče debljine 15 cm betonom MB 20. Obračun po m3 ugradjenog betona. | m3 | 11 |  |  |
| 2.5. | Betoniranje stepeništa sa podestima betonom MB 25. Obračun po m3 ugradjenog betona. | m3 | 1 |  |  |
| 2.6. | Izrada cementne košuljice na betonskoj podnoj ploči markom betona MB 20. Debljina košuljice je 3 cm. Obračun po m2 ugradjene košuljice. | m2 | 65 |  |  |
| 2.7. | Izrada cementne košuljice na betonskim stepenicama i podestu betonom MB 20. Debljina košuljice je 3 cm. Obračun po m2 ugradjene košuljice. | m2 | 3 |  |  |
| 2.8. | Betoniranje kompletnog platoa oko zgrade unutar ograde nabijenim betonom debljine 10 cm (28,5 m3) sa istovremenom izradom cementne košuljice i dilatacionih fungi (285 m2). Obračun po m3 ugradjenog betona. | m3 | 28,5 |  |  |
| 2.9. | Betoniranje hidroizolacionog tampon sloja debljine 5 cm od mršavog betona ispod podne ploče, kao i ispod dna i zidova kablovskih kanala. Obračun po m2 ugradjenog betona. | m2 | 80 |  |  |
| 2.10. | Betoniranje hidroizolacionog tampon sloja debljine 5 cm od mršavog betona ispod trakastih temelja. Obračun po m2 ugradjenog betona. | m2 | 15 |  |  |
| 3. Armirački radovi |  |  |
| 3.1. | Nabavka, izrada i ugradnja glatke armature GA 240/360. Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 35 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Nabavka, izrada i ugradnja rebraste armature RA 400/500. Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 180 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Nabavka, izrada i ugradnja mrežaste armature MAG 500/560. Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 550 |  |  |  |  |  |
| 4. Izolaterski radovi |  |  |  |
| 4.1. | Izrada horizontalne hidroizolacije podne ploče, dna i zidova kablovskog kanala „Kondorom“ ili sličnim izolacionim materijalom. Izolaciju postaviti u svemu premu uputstvima proizvodjača. Obračun po m2 ugradjene hidroizl. | m2 | 80 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Nabavka i postavljanje termoizolacije poda od stirodura debljine 3 cm. Obračun po m2 ugradjene izolacije. | m2 | 60 |  |  |  |  |  |
| 5. Keramički radovi |  |  |  |
| 5.1. | Postavljanje podnih kiselo-otpornih keramičkih pločica domaće ili strane proizvodnje u akubateriji. Kvalitet pločica i boju izabrati u dogovoru sa investitorom. Obračun po m2 ugradjenih pločica. | m2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 6. Bravarski radovi |  |  |  |
| 6.1. | Izrada i ugradnja vrata od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 240 x 240 cm u tonu po izboru investitora, sa odgovarajućim okovom za otvaranje i zaključavanje. | kom. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Izrada i ugradnja vrata od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 160 x 210 cm u tonu po izboru investitora, sa odgovarajućim okovom za otvaranje i zaključavanje. | kom. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Izrada i ugradnja vrata od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 80 x 210 cm u tonu po izboru investitora, sa odgovarajućim okovom za otvaranje i zaključavanje. | kom. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Izrada i ugradnja prozora od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 140 x 140 cm u tonu bravarije, sa odgovarajućim okovom za otvaranje. | kom. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Izrada i ugradnja prozora od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 240 x 60 cm u tonu bravarije, sa odgovarajućim okovom za otvaranje. |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Nabavka izrada i transport bravarskih elemenata za pokrivanje otvora kanala u podu (ugaonici 50x50x5 cm). Obračun po kg ugradjenih profila. | kg. | 160 |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Nabavka izrada i transport rebrastog lima debljine 5 mm za pokrivanje otvora kanala u podu. Obračun po kg ugradjenih limova. | kg. | 160 |  |  |  |  |  |
| 7. Limarski radovi |  |  |  |
| 7.1. | Nabavka, izrada, transport i montaža visećih oluka okruglog prseka, prečnika 15 cm od platificiranog lima, sa svim potrebnim spojnim sredstvima, kukama i nosačima oluka. Obračun po metru kompletno ugradjenih oluka. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Nabavka, izrada, transport i montaža horizontalnih poluokruglih oluka od platificiranog lima, sa svim potrebnim spojnim sredstvima, kukama i nosačima oluka. | m | 13 |  |  |  |  |  |
| 8. Montažersko-čeličarski radovi |  |  |  |
| 8.1. | Izrada, transport i montaža konstrukcije objekta zgrade trafostanice dimenzija 12x6 m sa fasadnim i krovnim sendvič panelima sa izolacionom ispunom od poliuretana debljine 5 cm i nosećim čeličnim profilima (alternativno je moguća odgovarajuća konstrukcija MBTS). Objekat je podeljen u dva dela. Na delu zgrade sa razvodnim postrojenjima 35 kV i 6 kV krov je jednovodni sa padom 33 % od višeg napona ka nižem. Visina zidova do razvodnih ćelija u tom delu zgrade su 4 m i 6 m. Na komandno-poslužnom delu zgrade krov je dvovodni sa istim padom i visinom zidova 4 m. | kom. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. Ograda |  |  |  |
| 9.1. | Uklanjanje starih žičanih platana visine 1.5 m i betonskih stubova zajedno sa temeljima, sa utovarom i odvozom do 500 m. Obračunati po m3 betona u betonskim stubovima (u cenu po m3 uračunati I uklanjanje žičanih platna visine 1.5 m) | m3 | 10 |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Demontaža ulaznih kapija širine 4 m i visine 1.8 m sa utovarom i odvozom. | kom. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Ručni iskop zemlje druge i treće kategorije za temelje betonskih stubova nove ograde. Temelji su dimenzija 50/50/80 cm i postavljaju se na osovinskom rastojanju 2.5 m. Obračunati po m3 iskopa zemlje | m3 | 5 |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Ručni iskop zemlje druge i treće kategorije za temelje samce stubova dve nove kapije. Temelji su dimenzija 80/80/80 cm i postavljaju se na osovinskom rastojanju 5.0 m. Obračunati po m3 iskopa zemlje | m3 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Nabavka ili izrada i postavljanje AB stubova nove ograde preseka 14/14 cm i ukupne visine 290 cm, sa zakošenjem u gornjem delu stuba. Stubovi su u betonu 70 cm. | kom. | 26 |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Nabavka i ugradnja pocinkovanog žičanog pletiva prečnika 4 mm, sa okcima 50/50 mm i tri reda za ukrućenje žice sa španerima. U gornjem redu se postavljaju tri sloja bodljikave žice. | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 9.7. | Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih dvokrilnih kapija širine 5 m osovinski izmedju stubova. Metalne kapije uraditi od cevastih profila 2” sa ispunom od mrežaste armature Q 257 kod koje treba dodati po jednu šipku u vertikalnom pravcu tako da razmak vertikalnih šipki bude 7.5 cm. U okviru jednog krila kapije uraditi pešačku kapiju. Na kapiji postaviti potrebne metalne elemente da se omogući fiksiranje srednjeg dela kapije u kolovoznu konstrukciju. Zaključavanje velikih i malih kapija predvideti katancima sa svim potrebnim elementima. Stubovi kapija su metalni kružnog preseka 100 mm, ukupne visine 2.8 m. Zaštitu kapije izvršiti antikorozivnkim bojenjem prvi put u radionici i drugi put po postavljanju. Predvideti bojenje emajl lakom za metal dva puta u tonu po izboru investitora. | kom. | 2 |  |  |  |  |  |

| II ELEKTRO-MONTAŽNI RADOVI |  |
| --- | --- |
| R. br. | Naziv opreme | Jed. mere | Količ. | Jed. cena (din) | Ukupno (din.) |  |
| 1. Razvodno postrojenje 35 kV |  |
| 1.1. | Isporuka i ugradnja bloka ćelija izolovanih SF6 gasom,fabričke izrade (vodna + trafo). Blok se isporučuje prefabrikovan, tipski atestiran, fabrički ispitan, sa elementima prema stavkama 1.2-1.6 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Dovodna ćelija izolovana SF6 gasom, sastoji se od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme. Ćelija sadrži sabirnice i tropoložajni rastavljač snage sa funkcijama prekidanja radne struje i uzemljenja.: - naznačenog napona 36 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - podnosive dinamičke struje 50 kA. Polovi rastavljača i sabirnice su smešteni unutar posude za rasklopnu opremu sa SF6 gasom i zaštićeni od spoljnih uticaja. Rastavljač je tipa “maintenance free” – bez održavanja. Upravljanje rastavljačem vrši se putem dva odvojena mehanička otvora na vratima ćelije, u cilju jasne distinkcije između funkcija rastavljanja i uzemljavanja. Noževi za uzemljenje se zaključavaju prigradjenom mehaničkom bravom. Blokada glavnih noževa se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima dve signalne kutije sa 4 NO i 4 NZ kontakta. Predvidjena je za priključenje 35 kV kablovskog voda 3xXHE-49A 1x150/25 mm2. | kom. | 1 |  |  |  |

| 1.3. | Prekidačka ćelija izolovana SF6 gasom, sastoji se od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme. Ćelija sadrži: 1. Tropolni prekidač vakumskog tipa, montiran unutar posude za rasklopnu opremu napunjene SF6 gasom i na taj način zaštićen od spoljašnjih uticaja. Upravljački mehanizam prekidača je smešten izvan posude za rasklopnu opremu i, kao i prekidač, predviđen je za rad bez održavanja („maintenance free“). Prekidač je naznačenog napona 36 kV, naznačene struje 630 A, moći prekidanja 20 kA i dinamičkom strujom 50 kA, sa pogonskim mehanizmom za napon 110 V DC i kalemovima za uključenje i isključenje za napon 110 V DC. Podnosivi jednominutni napon treba da bude minimum 70 kV, a podnosivi udarni napon 170 kV. 2. Tropoložajni rastavljač snage sa funkcijama prekidanja radne struje i uzemljenja.: - naznačenog napona 36 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - podnosive dinamičke struje 50 kA. Polovi rastavljača su smešteni unutar posude za rasklopnu opremu sa SF6 gasom i zaštićeni od spoljnih uticaja. Rastavljač je tipa “maintenance free” – bez održavanja. Upravljanje rastavljačem vrši se putem dva odvojena mehanička otvora na vratima ćelije, u cilju elimimisanja greške između funkcija rastavljanja i uzemljavanja. Noževi za uzemljenje se zaključavaju prigradjenom mehaničkom bravom. Blokada glavnih noževa se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima dve signalne kutije sa 4 NO i 4 NZ kontakta. Predvidjena je za priključenje 35 kV kablovskog voda 3xXHE-49A 1x150/25 mm2. 3. Tri jednopolna naponska transformatora induktivnog tipa, metalom oklopljena, nazivnog primarnog napona 35/√3 kV, nazivnog sekundarnog napona 100/√3 V, sa osnovnom izolacijom od epoksidne smole, prema IEC/EN 61869-1,-3. 4. Tri jednopolna strujna transformatora, prenosnog odnosa 50/5, za montažu izvan posude sa SF6 gasom, oko kabla u tački priključenja u ćeliju ili oko prolaznog izolatora unutar čelije. - Klasa izolacije E - induktivni tip - nazivni napon 0.72 kV - max. podnosivi napon 3 kV -Termička struja: 20 kA. - Idyn = 2,5 · Ith . -Klasa tačnosti mernog jezgra je 0,5, nazivna snaga je 15 VA, a faktor sigurnosti je Fs = 5. -Zaštitno jezgro je 5P10, 20 VA. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Ostala nespecifirana oprema i materijal u koji spada: spojni pribor, čelična pocinkovana traka FeZn 25x4 mm za uzemljenje metalnih masa koje nisu pod naponom i drugo. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 1.5. | Mikroprocesorski uredjaj sa integrisanim funkcijama zaštite i upravljanja. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 1.6. | Ostali sitan nespecifiran materijal, provodnici za ožičenje, plastični kanali za ožičenje, premosnice, kratkospojnici, krajnje ploče i slično. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 2. Dovodna ćelija 6 kV |  |  |  |  |
| 2.1. | Isporuka i ugradnja dovodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje transformatora 10 kV kablovskim vodom 3xXHE-49A 1x150/25 mm2. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke .22 do 2.24). Ćelija treba da poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Tropolni rastavljač za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom noževa za čeonu montažu, koji se montiraju tako da se rastavljač otvara povlačenjem ručice na dole. Blokada noževa rastavljača se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima signalnu kutiju sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.3. | Tropolni vakumski prekidač snage za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - nazivne moći prekidanja struje kratkog spoja 16 kA, - maksimalne dužine trajanja kratkog spoja 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - operacione sekvence prekidača O-0.3s-CO-3s-CO. Prekidač je opremljen standardnim pogonskim mehanizmom sa: - motorom za pogon prekidača jednosmernog napona 110 V, - kalemovima za uključenje i isključenje 110 V=, - mehaničkim i električnim sprečavanjem ponavljajućeg zatvaranja, - kontaktima za kontrolu isključnih krugova u oba položaja prekidača, - kontaktima za kontrolu nenavijenosti opruge prekidača ili spremnosti prekidača, - signalnom sklopkom sa 6 NO i 6 NZ kontakata, - prolaznim kontaktom, - dva krajnja prekidača, - grejačem za napon 220 V, 50 Hz, - mehaničkom blokadom, - ručicom za navijanje opruge za uključenje prekidača, - tipskim fabričkim kolicima visine 500 – 600 mm. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.4. | Strujni transformator za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 6 kV, - maksimalnog napona mreže 7,2 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - prenosnog odnosa 2x125/5 A, - karakteristike jezgra: I: klase tačnosti 0.5; Fs=5; 15 VA, II: 5P10; 15 VA. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 2.5. | Potporni izolator za unutrašnju montažu od epoksidne smole: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - prelomne sile 375 daN. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 2.6. | Obojeni bakarni profilni provodnik Cu 25x5 mm za provodne veze u ćeliji. | kg | 13 |  |  |  |  |
| 2.7. | Ostala nespecifirana oprema i materijal u koji spada: spojni pribor, čelična pocinkovana traka FeZn 25x4 mm za uzemljenje metalnih masa koje normalno nisu pod naponom i drugo. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 2.8. | Mikroprocesorski uredjaj sa integrisanim funkcijama zaštite i upravljanja. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.9. | Ampermetar sa obrtnim gvoždjem sa trenutnom i maksimalnom kazaljkom, za priključak na strujni transformator 2x125/5 A, opsega 0-500 A, dimenzija 72x72 mm. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.10. | Taster 110 V= zelene boje sa dva radna kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.11. | Taster 110 V= crvene boje sa dva radna kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.12. | Taster 110 V= crne boje sa dva radna kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.13. | Diodni pokazivač položaja rasklopnih uredjaja za napon 110 V=. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 2.14. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje pogona prekidača, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, sa elektromagnetom i termičkom zaštitom, karakteristike okidanja C, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.15. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje komandnih kola i zaštitnog uredjaja, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnim signalnim kontaktom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.16. | Pomoćni rele 110 V=, komplet sa podnožjem za nadgradnju. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 2.17. | Redna stezaljka sa funkcijom rastavljača za presek do 6 mm2 ili odgovarajuće adekvatno rešenje. | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 2.18. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, za razvod napona 3x380/220 V, 50 Hz. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 2.19. | Grejač za napon 220 V, 50 Hz, 50 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.20. | Monofazna nadgradna priključnica za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.21. | Mikroprekidač za nadgradnju nominalne struje 10 A, za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.22. | Fluo svetiljka za osvetljenje ormana za napon 220 V, 50 Hz, snage 15 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2.23. | Redna letva komplet sa nosačima i pripadajućom opremom, sa 120 naponskih i 20 strujnih stezaljki sa dodatnim utikačkim kontaktom sa prednje strane za eksterno ispitivanje koferom za sekundarno ispitivanje. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 2.24. | Ostali sitan nespecifiran materijal, provodnici za ožičenje, plastični kanali za ožičenje, premosnice, kratkospojnici, krajnje ploče i slično. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 3. Merna ćelija 6 kV |  |  |  |  |
| 3.1. | Isporuka i ugradnja merne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (ŠxDxV). Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 3.2 do 3.21). Ćelija treba da poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3.2. | Tropolni rastavljač za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom noževa za čeonu montažu, koji se montiraju tako da se rastavljač otvara povlačenjem ručice na dole. Blokada noževa rastavljača se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima jednu signalnu kutiju sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3.3. | Jednopolno izolovani naponski transformator za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 6 kV, - maksimalnog napona mreže 7,2 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - prenosnog odnosa 6/√3/0.1/√3/0.1/3 kV, - karakteristike jezgra: I: klase tačnosti 0.5; 20 VA, II: 1/3P; 90 VA. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 3.4. | Jednopolno postolje za visokonaponski osigurač 6 kV, komplet sa patronom 6 A | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 3.5. | Obojeni bakarni profilni provodnik Cu 25x5 mm za provodne veze u ćeliji. | kg | 9 |  |  |  |  |
| 3.6. | Ostala nespecifirana oprema i materijal u koji spada: spojni pribor, čelična pocinkovana traka FeZn 25x4 mm za uzemljenje metalnih masa koje normalno nisu pod naponom i drugo. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 3.7. | Mikroprocesorski uredjaj sa integrisanim funkcijama zaštite i upravljanja. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3.8. | Voltmetar sa obrtnim gvoždjem za priključak na naponski transformator 6/√3/0.1/√3 kV, opsega skale od 0-10.5 kV, dimenzija 72x72 mm. | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 3.9. | Voltmetarska preklopka tipa 4G16-67-U ili odgovarajuća. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3.10. | Diodni pokazivač položaja rasklopnih uredjaja za napon 110 V=. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3.11. | Otpornik 40 Ω, 400 W | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3.12. | Tropolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom u mernom polju. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3.13. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom u mernom polju. | kom. | 11 |  |  |  |  |
| 3.14. | Redna stezaljka sa funkcijom rastavljača za presek do 6 mm2 ili odgovarajuće adekvatno rešenje. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 3.15. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, za razvod napona 3x380/220 V, 50 Hz. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 3.16. | Grejač za napon 220 V, 50 Hz, 50 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3.17. | Monofazna nadgradna priključnica za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3.18. | Mikroprekidač za nadgradnju nominalne struje 10 A, za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3.19. | Fluo svetiljka za osvetljenje ormana za napon 220 V, 50 Hz, snage 15 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3.20. | Redna letva komplet sa nosačima i pripadajućom opremom, sa 100 naponskih stezaljki sa dodatnim utikačkim kontaktom sa prednje strane za eksterno ispitivanje polja koferom za sekundarno ispitivanje. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 3.21. | Ostali sitan nespecifiran materijal, provodnici za ožičenje, plastični kanali za ožičenje, premosnice, kratkospojnici, krajnje ploče i slično. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 4. Ćelija kućnog transformatora |  |  |  |  |
| 4.1. | Isporuka i ugradnja merne limene ćelije kućnog transformatora, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (ŠxDxV). Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke4. 2 do 4.16). Ćelija treba da poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4.2. | Tropolni rastavljač za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom noževa za čeonu montažu, koji se montiraju tako da se rastavljač otvara povlačenjem ručice na dole. Blokada noževa rastavljača se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima jednu signalnu kutiju sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4.3. | Trofazni energetski transformator za unutrašnju montažu prenosnog odnosa 6/0.4 kV, snage 50 kVA, sprege Yz5, komplet sa pripadajućom opremom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4.4. | Jednopolno postolje za visokonaponski osigurač 6 kV, komplet sa patronom 6 A | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 4.5. | Obojeni bakarni profilni provodnik Cu 25x5 mm za provodne veze u ćeliji. | kg | 9 |  |  |  |  |
| 4.6. | Ostala nespecifirana oprema i materijal u koji spada: spojni pribor, čelična pocinkovana traka FeZn 25x4 mm za uzemljenje metalnih masa koje normalno nisu pod naponom i drugo. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 4.7. | Tropolni prekidač nominalne struje 125 A, sa elektromagnetom i termičkom zaštitom i sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4.8. | Diodni pokazivač položaja rasklopnih uredjaja za napon 110 V=. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4.9. | Redna stezaljka sa funkcijom rastavljača za presek do 6 mm2 ili odgovarajuće adekvatno rešenje. | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 4.10. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, za razvod napona 3x380/220 V, 50 Hz. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 4.11. | Grejač za napon 220 V, 50 Hz, 50 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4.12. | Monofazna nadgradna priključnica za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4.13. | Mikroprekidač za nadgradnju nominalne struje 10 A, za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4.14. | Fluo svetiljka za osvetljenje ormana za napon 220 V, 50 Hz, snage 15 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 4.15. | Redna letva komplet sa nosačima i pripadajućom opremom, sa 80 naponskih stezaljki. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 4.16. | Ostali sitan nespecifiran materijal, provodnici za ožičenje, plastični kanali za ožičenje, premosnice, kratkospojnici, krajnje ploče i slično. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 5. Izvodna ćelija 6 kV br. 1 |  |  |
| 5.1. | Isporuka i ugradnja izvodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje kablovskog voda. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 5.2 do 5.26). Ćelija treba da poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.2. | Tropolni rastavljač sa noževima za uzemljenje za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznaćene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16.5 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom glavnih noževa i noževa za uzemljenje, za čeonu montažu, koji se oba montiraju tako da se rastavljači otvaraju povlačenjem ručice na dole. Noževi za uzemljenje se zaključavaju prigradjenom mehaničkom bravom. Blokada glavnih noževa se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima dve signalne kutije sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5. 3. | Tropolni rastavljač za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom noževa za čeonu montažu, koji se montiraju tako da se rastavljač otvara povlačenjem ručice na dole. Blokada noževa rastavljača se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima signalnu kutiju sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.4. | Tropolni vakumski prekidač snage za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - nazivne moći prekidanja struje kratkog spoja 16 kA, - maksimalne dužine trajanja kratkog spoja 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - operacione sekvence prekidača O-0.3s-CO-3s-CO. Prekidač je opremljen standardnim pogonskim mehanizmom sa: - motorom za pogon prekidača jednosmernog napona 110 V, - kalemovima za uključenje i isključenje 110 V=, - mehaničkim i električnim sprečavanjem ponavljajućeg zatvaranja, - kontaktima za kontrolu isključnih krugova u oba položaja prekidača, - kontaktima za kontrolu nenavijenosti opruge prekidača ili spremnosti prekidača, - signalnom sklopkom sa minimalno 6 NO i 6 NZ kontakata, - prolaznim kontaktom, - dva krajnja prekidača, - grejačem za napon 220 V, 50 Hz, - mehaničkom blokadom, - ručicom za navijanje opruge za uključenje prekidača. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.5. | Strujni transformator za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 6 kV, - maksimalnog napona mreže 7,2 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - prenosnog odnosa 2x50/5 A, - karakteristike jezgra: I: klase tačnosti 0.5; Fs=5; 15 VA, II: 5P10; 15 VA. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 5.6. | Kablovski obuhvatni transformator KT 85 250/5 A | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.7. | Potporni izolator za unutrašnju montažu od epoksidne smole: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - prelomne sile 375 daN. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 5.8. | Obojeni bakarni profilni provodnik Cu 25x5 mm za provodne veze u ćeliji. | kg | 14 |  |  |  |  |
| 5.9. | Ostala nespecifirana oprema i materijal u koji spada: spojni pribor, čelična pocinkovana traka FeZn 25x4 mm za uzemljenje metalnih masa koje normalno nisu pod naponom i drugo. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 5.10. | Mikroprocesorski uredjaj sa integrisanim funkcijama zaštite i upravljanja. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.11. | Ampermetar sa obrtnim gvoždjem sa trenutnom i maksimalnom kazaljkom, za priključak na strujni transformator 2x50/5 A, opsega 0-200 A, dimenzija 72x72 mm. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.12. | Taster 110 V= zelene boje sa dva radna kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.13. | Taster 110 V= crvene boje sa dva radna kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.14. | Taster 110 V= crne boje sa dva radna kontakta. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 5.15. | Diodni pokazivač položaja rasklopnih uredjaja za napon 110 V=. | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 5.16. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje pogona prekidača, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, sa elektromagnetom i termičkom zaštitom, karakteristike okidanja C, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.17. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje komandnih kola i zaštitnog uredjaja, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnim signalnim kontaktom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.18. | Pomoćni rele 110 V=, komplet sa podnožjem za nadgradnju. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 5.19. | Redna stezaljka sa funkcijom rastavljača za presek do 6 mm2 ili odgovarajuće adekvatno rešenje. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 5.20. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, za razvod napona 3x380/220 V, 50 Hz. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 5.21. | Grejač za napon 220 V, 50 Hz, 50 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.22. | Monofazna nadgradna priključnica za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.23. | Mikroprekidač za nadgradnju nominalne struje 10 A, za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.24. | Fluo svetiljka za osvetljenje ormana za napon 220 V, 50 Hz, snage 15 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 5.25. | Redna letva komplet sa nosačima i pripadajućom opremom, sa 120 naponskih i 20 strujnih stezaljki sa dodatnim utikačkim kontaktom sa prednje strane za eksterno ispitivanje koferom za sekundarno ispitivanje. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 5.26. | Ostali sitan nespecifiran materijal, provodnici za ožičenje, plastični kanali za ožičenje, premosnice, kratkospojnici, krajnje ploče i slično. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 6. Izvodna ćelija 6 kV br. 2 |  |  |
| 6.1. | Isporuka i ugradnja izvodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje kablovskog voda. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 6. 2 do 6.26). Ćelija treba da poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.2. | Tropolni rastavljač sa noževima za uzemljenje za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznaćene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16.5 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom glavnih noževa i noževa za uzemljenje, za čeonu montažu, koji se oba montiraju tako da se rastavljači otvaraju povlačenjem ručice na dole. Noževi za uzemljenje se zaključavaju prigradjenom mehaničkom bravom. Blokada glavnih noževa se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima dve signalne kutije sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.3. | Tropolni rastavljač za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom noževa za čeonu montažu, koji se montiraju tako da se rastavljač otvara povlačenjem ručice na dole. Blokada noževa rastavljača se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima signalnu kutiju sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.4. | Tropolni vakumski prekidač snage za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - nazivne moći prekidanja struje kratkog spoja 16 kA, - maksimalne dužine trajanja kratkog spoja 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - operacione sekvence prekidača O-0.3s-CO-3s-CO. Prekidač je opremljen standardnim pogonskim mehanizmom sa: - motorom za pogon prekidača jednosmernog napona 110 V, - kalemovima za uključenje i isključenje 110 V=, - mehaničkim i električnim sprečavanjem ponavljajućeg zatvaranja, - kontaktima za kontrolu isključnih krugova u oba položaja prekidača, - kontaktima za kontrolu nenavijenosti opruge prekidača ili spremnosti prekidača, - signalnom sklopkom sa minimalno 6 NO i 6 NZ kontakata, - prolaznim kontaktom, - dva krajnja prekidača, - grejačem za napon 220 V, 50 Hz, - mehaničkom blokadom, - ručicom za navijanje opruge za uključenje prekidača. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.5. | Strujni transformator za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 6 kV, - maksimalnog napona mreže 7,2 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - prenosnog odnosa 2x50/5 A, - karakteristike jezgra: I: klase tačnosti 0.5; Fs=5; 15 VA, II: 5P10; 15 VA. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 6.6. | Kablovski obuhvatni transformator KT 85 250/5 A | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.7. | Potporni izolator za unutrašnju montažu od epoksidne smole: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - prelomne sile 375 daN. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 6.8. | Obojeni bakarni profilni provodnik Cu 25x5 mm za provodne veze u ćeliji. | kg | 14 |  |  |  |  |
| 6.9. | Ostala nespecifirana oprema i materijal u koji spada: spojni pribor, čelična pocinkovana traka FeZn 25x4 mm za uzemljenje metalnih masa koje normalno nisu pod naponom i drugo. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 6.10. | Mikroprocesorski uredjaj sa integrisanim funkcijama zaštite i upravljanja. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.11. | Ampermetar sa obrtnim gvoždjem sa trenutnom i maksimalnom kazaljkom, za priključak na strujni transformator 2x50/5 A, opsega 0-200 A, dimenzija 72x72 mm. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.12. | Taster 110 V= zelene boje sa dva radna kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.13. | Taster 110 V= crvene boje sa dva radna kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.14. | Taster 110 V= crne boje sa dva radna kontakta. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 6.15. | Diodni pokazivač položaja rasklopnih uredjaja za napon 110 V=. | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 6.16. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje pogona prekidača, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, sa elektromagnetom i termičkom zaštitom, karakteristike okidanja C, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.17. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje komandnih kola i zaštitnog uredjaja, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnim signalnim kontaktom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.18. | Pomoćni rele 110 V=, komplet sa podnožjem za nadgradnju. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 6.19. | Redna stezaljka sa funkcijom rastavljača za presek do 6 mm2 ili odgovarajuće adekvatno rešenje. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 6.20. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, za razvod napona 3x380/220 V, 50 Hz. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 6.21. | Grejač za napon 220 V, 50 Hz, 50 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.22. | Monofazna nadgradna priključnica za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.23. | Mikroprekidač za nadgradnju nominalne struje 10 A, za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.24. | Fluo svetiljka za osvetljenje ormana za napon 220 V, 50 Hz, snage 15 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 6.25. | Redna letva komplet sa nosačima i pripadajućom opremom, sa 120 naponskih i 20 strujnih stezaljki sa dodatnim utikačkim kontaktom sa prednje strane za eksterno ispitivanje koferom za sekundarno ispitivanje. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 6.26. | Ostali sitan nespecifiran materijal, provodnici za ožičenje, plastični kanali za ožičenje, premosnice, kratkospojnici, krajnje ploče i slično. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 7. Izvodna ćelija 6 kV br. 3 |  |  |
| 7.1. | Isporuka i ugradnja izvodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje kablovskog voda. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 7.2 do 7.26). Ćelija treba da poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.2. | Tropolni rastavljač sa noževima za uzemljenje za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznaćene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16.5 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom glavnih noževa i noževa za uzemljenje, za čeonu montažu, koji se oba montiraju tako da se rastavljači otvaraju povlačenjem ručice na dole. Noževi za uzemljenje se zaključavaju prigradjenom mehaničkom bravom. Blokada glavnih noževa se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima dve signalne kutije sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.3. | Tropolni rastavljač za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom noževa za čeonu montažu, koji se montiraju tako da se rastavljač otvara povlačenjem ručice na dole. Blokada noževa rastavljača se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima signalnu kutiju sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.4. | Tropolni vakumski prekidač snage za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - nazivne moći prekidanja struje kratkog spoja 16 kA, - maksimalne dužine trajanja kratkog spoja 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - operacione sekvence prekidača O-0.3s-CO-3s-CO. Prekidač je opremljen standardnim pogonskim mehanizmom sa: - motorom za pogon prekidača jednosmernog napona 110 V, - kalemovima za uključenje i isključenje 110 V=, - mehaničkim i električnim sprečavanjem ponavljajućeg zatvaranja, - kontaktima za kontrolu isključnih krugova u oba položaja prekidača, - kontaktima za kontrolu nenavijenosti opruge prekidača ili spremnosti prekidača, - signalnom sklopkom sa minimalno 6 NO i 6 NZ kontakata, - prolaznim kontaktom, - dva krajnja prekidača, - grejačem za napon 220 V, 50 Hz, - mehaničkom blokadom, - ručicom za navijanje opruge za uključenje prekidača. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.5. | Strujni transformator za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 6 kV, - maksimalnog napona mreže 7,2 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - prenosnog odnosa 2x50/5 A, - karakteristike jezgra: I: klase tačnosti 0.5; Fs=5; 15 VA, II: 5P10; 15 VA. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 7.6. | Kablovski obuhvatni transformator KT 85 250/5 A | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.7. | Potporni izolator za unutrašnju montažu od epoksidne smole: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - prelomne sile 375 daN. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 7.8. | Obojeni bakarni profilni provodnik Cu 25x5 mm za provodne veze u ćeliji. | kg | 14 |  |  |  |  |
| 7.9. | Ostala nespecifirana oprema i materijal u koji spada: spojni pribor, čelična pocinkovana traka FeZn 25x4 mm za uzemljenje metalnih masa koje normalno nisu pod naponom i drugo. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 7.10. | Mikroprocesorski uredjaj sa integrisanim funkcijama zaštite i upravljanja. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.11. | Ampermetar sa obrtnim gvoždjem sa trenutnom i maksimalnom kazaljkom, za priključak na strujni transformator 2x50/5 A, opsega 0-200 A, dimenzija 72x72 mm. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.12. | Taster 110 V= zelene boje sa dva radna kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.13. | Taster 110 V= crvene boje sa dva radna kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.14. | Taster 110 V= crne boje sa dva radna kontakta. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 7.15. | Diodni pokazivač položaja rasklopnih uredjaja za napon 110 V=. | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 7.16. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje pogona prekidača, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, sa elektromagnetom i termičkom zaštitom, karakteristike okidanja C, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.17. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje komandnih kola i zaštitnog uredjaja, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnim signalnim kontaktom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.18. | Pomoćni rele 110 V=, komplet sa podnožjem za nadgradnju. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 7.19. | Redna stezaljka sa funkcijom rastavljača za presek do 6 mm2 ili odgovarajuće adekvatno rešenje. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 7.20. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, za razvod napona 3x380/220 V, 50 Hz. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 7.21. | Grejač za napon 220 V, 50 Hz, 50 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.22. | Monofazna nadgradna priključnica za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.23. | Mikroprekidač za nadgradnju nominalne struje 10 A, za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.24. | Fluo svetiljka za osvetljenje ormana za napon 220 V, 50 Hz, snage 15 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 7.25. | Redna letva komplet sa nosačima i pripadajućom opremom, sa 120 naponskih i 20 strujnih stezaljki sa dodatnim utikačkim kontaktom sa prednje strane za eksterno ispitivanje koferom za sekundarno ispitivanje. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 7.26. | Ostali sitan nespecifiran materijal, provodnici za ožičenje, plastični kanali za ožičenje, premosnice, kratkospojnici, krajnje ploče i slično. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 8. Izvodna ćelija 6 kV br. 4 |  |  |
| 8.1. | Isporuka i ugradnja izvodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje kablovskog voda. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 8.2 do 8.26). Ćelija treba da poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.2. | Tropolni rastavljač sa noževima za uzemljenje za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznaćene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16.5 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom glavnih noževa i noževa za uzemljenje, za čeonu montažu, koji se oba montiraju tako da se rastavljači otvaraju povlačenjem ručice na dole. Noževi za uzemljenje se zaključavaju prigradjenom mehaničkom bravom. Blokada glavnih noževa se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima dve signalne kutije sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.3. | Tropolni rastavljač za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom noževa za čeonu montažu, koji se montiraju tako da se rastavljač otvara povlačenjem ručice na dole. Blokada noževa rastavljača se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima signalnu kutiju sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.4. | Tropolni vakumski prekidač snage za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - nazivne moći prekidanja struje kratkog spoja 16 kA, - maksimalne dužine trajanja kratkog spoja 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - operacione sekvence prekidača O-0.3s-CO-3s-CO. Prekidač je opremljen standardnim pogonskim mehanizmom sa: - motorom za pogon prekidača jednosmernog napona 110 V, - kalemovima za uključenje i isključenje 110 V=, - mehaničkim i električnim sprečavanjem ponavljajućeg zatvaranja, - kontaktima za kontrolu isključnih krugova u oba položaja prekidača, - kontaktima za kontrolu nenavijenosti opruge prekidača ili spremnosti prekidača, - signalnom sklopkom sa minimalno 6 NO i 6 NZ kontakata, - prolaznim kontaktom, - dva krajnja prekidača, - grejačem za napon 220 V, 50 Hz, - mehaničkom blokadom, - ručicom za navijanje opruge za uključenje prekidača. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.5. | Strujni transformator za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 6 kV, - maksimalnog napona mreže 7,2 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - prenosnog odnosa 2x50/5 A, - karakteristike jezgra: I: klase tačnosti 0.5; Fs=5; 15 VA, II: 5P10; 15 VA. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 8.6. | Kablovski obuhvatni transformator KT 85 250/5 A | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.7. | Potporni izolator za unutrašnju montažu od epoksidne smole: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - prelomne sile 375 daN. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 8.8. | Obojeni bakarni profilni provodnik Cu 25x5 mm za provodne veze u ćeliji. | kg | 14 |  |  |  |  |
| 8.9. | Ostala nespecifirana oprema i materijal u koji spada: spojni pribor, čelična pocinkovana traka FeZn 25x4 mm za uzemljenje metalnih masa koje normalno nisu pod naponom i drugo. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 8.10. | Mikroprocesorski uredjaj sa integrisanim funkcijama zaštite i upravljanja. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.11. | Ampermetar sa obrtnim gvoždjem sa trenutnom i maksimalnom kazaljkom, za priključak na strujni transformator 2x50/5 A, opsega 0-200 A, dimenzija 72x72 mm. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.12. | Taster 110 V= zelene boje sa dva radna kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.13. | Taster 110 V= crvene boje sa dva radna kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.14. | Taster 110 V= crne boje sa dva radna kontakta. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 8.15. | Diodni pokazivač položaja rasklopnih uredjaja za napon 110 V=. | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 8.16. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje pogona prekidača, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, sa elektromagnetom i termičkom zaštitom, karakteristike okidanja C, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.17. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje komandnih kola i zaštitnog uredjaja, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnim signalnim kontaktom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.18. | Pomoćni rele 110 V=, komplet sa podnožjem za nadgradnju. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 8.19. | Redna stezaljka sa funkcijom rastavljača za presek do 6 mm2 ili odgovarajuće adekvatno rešenje. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 8.20. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, za razvod napona 3x380/220 V, 50 Hz. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 8.21. | Grejač za napon 220 V, 50 Hz, 50 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.22. | Monofazna nadgradna priključnica za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.23. | Mikroprekidač za nadgradnju nominalne struje 10 A, za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.24. | Fluo svetiljka za osvetljenje ormana za napon 220 V, 50 Hz, snage 15 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8.25. | Redna letva komplet sa nosačima i pripadajućom opremom, sa 120 naponskih i 20 strujnih stezaljki sa dodatnim utikačkim kontaktom sa prednje strane za eksterno ispitivanje koferom za sekundarno ispitivanje. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 8.26. | Ostali sitan nespecifiran materijal, provodnici za ožičenje, plastični kanali za ožičenje, premosnice, kratkospojnici, krajnje ploče i slično. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 9. Izvodna ćelija 6 kV br. 5 |  |  |
| 9.1. | Isporuka i ugradnja izvodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje kablovskog voda. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 9.2 do 9.26). Ćelija treba da poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.2. | Tropolni rastavljač sa noževima za uzemljenje za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznaćene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16.5 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom glavnih noževa i noževa za uzemljenje, za čeonu montažu, koji se oba montiraju tako da se rastavljači otvaraju povlačenjem ručice na dole. Noževi za uzemljenje se zaključavaju prigradjenom mehaničkom bravom. Blokada glavnih noževa se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima dve signalne kutije sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.3. | Tropolni rastavljač za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom noževa za čeonu montažu, koji se montiraju tako da se rastavljač otvara povlačenjem ručice na dole. Blokada noževa rastavljača se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima signalnu kutiju sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.4. | Tropolni vakumski prekidač snage za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - nazivne moći prekidanja struje kratkog spoja 16 kA, - maksimalne dužine trajanja kratkog spoja 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - operacione sekvence prekidača O-0.3s-CO-3s-CO. Prekidač je opremljen standardnim pogonskim mehanizmom sa: - motorom za pogon prekidača jednosmernog napona 110 V, - kalemovima za uključenje i isključenje 110 V=, - mehaničkim i električnim sprečavanjem ponavljajućeg zatvaranja, - kontaktima za kontrolu isključnih krugova u oba položaja prekidača, - kontaktima za kontrolu nenavijenosti opruge prekidača ili spremnosti prekidača, - signalnom sklopkom sa minimalno 6 NO i 6 NZ kontakata, - prolaznim kontaktom, - dva krajnja prekidača, - grejačem za napon 220 V, 50 Hz, - mehaničkom blokadom, - ručicom za navijanje opruge za uključenje prekidača. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.5. | Strujni transformator za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 6 kV, - maksimalnog napona mreže 7,2 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - prenosnog odnosa 2x50/5 A, - karakteristike jezgra: I: klase tačnosti 0.5; Fs=5; 15 VA, II: 5P10; 15 VA. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 9.6. | Kablovski obuhvatni transformator KT 85 250/5 A | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.7. | Potporni izolator za unutrašnju montažu od epoksidne smole: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - prelomne sile 375 daN. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 9.8. | Obojeni bakarni profilni provodnik Cu 25x5 mm za provodne veze u ćeliji. | kg | 14 |  |  |  |  |
| 9.9. | Ostala nespecifirana oprema i materijal u koji spada: spojni pribor, čelična pocinkovana traka FeZn 25x4 mm za uzemljenje metalnih masa koje normalno nisu pod naponom i drugo. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 9.10. | Mikroprocesorski uredjaj sa integrisanim funkcijama zaštite i upravljanja. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.11. | Ampermetar sa obrtnim gvoždjem sa trenutnom i maksimalnom kazaljkom, za priključak na strujni transformator 2x50/5 A, opsega 0-200 A, dimenzija 72x72 mm. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.12. | Taster 110 V= zelene boje sa dva radna kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.13. | Taster 110 V= crvene boje sa dva radna kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.14. | Taster 110 V= crne boje sa dva radna kontakta. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 9.15. | Diodni pokazivač položaja rasklopnih uredjaja za napon 110 V=. | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 9.16. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje pogona prekidača, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, sa elektromagnetom i termičkom zaštitom, karakteristike okidanja C, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.17. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje komandnih kola i zaštitnog uredjaja, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnim signalnim kontaktom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.18. | Pomoćni rele 110 V=, komplet sa podnožjem za nadgradnju. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 9.19. | Redna stezaljka sa funkcijom rastavljača za presek do 6 mm2 ili odgovarajuće adekvatno rešenje. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 9.20. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, za razvod napona 3x380/220 V, 50 Hz. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 9.21. | Grejač za napon 220 V, 50 Hz, 50 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.22. | Monofazna nadgradna priključnica za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.23. | Mikroprekidač za nadgradnju nominalne struje 10 A, za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.24. | Fluo svetiljka za osvetljenje ormana za napon 220 V, 50 Hz, snage 15 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 9.25. | Redna letva komplet sa nosačima i pripadajućom opremom, sa 120 naponskih i 20 strujnih stezaljki sa dodatnim utikačkim kontaktom sa prednje strane za eksterno ispitivanje koferom za sekundarno ispitivanje. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 9.26. | Ostali sitan nespecifiran materijal, provodnici za ožičenje, plastični kanali za ožičenje, premosnice, kratkospojnici, krajnje ploče i slično. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 10. Izvodna ćelija 6 kV br. 6 (Rezervna) |  |  |
| 10.1. | Isporuka i ugradnja izvodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje kablovskog voda. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 10.2 do 10.15). Ćelija treba da poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 10.2. | Tropolni rastavljač za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom noževa za čeonu montažu, koji se montiraju tako da se rastavljač otvara povlačenjem ručice na dole. Blokada noževa rastavljača se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima signalnu kutiju sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 10.3. | Obojeni bakarni profilni provodnik Cu 25x5 mm za provodne veze u ćeliji. | kg | 3 |  |  |  |  |
| 10.4. | Ostala nespecifirana oprema i materijal u koji spada: spojni pribor, čelična pocinkovana traka FeZn 25x4 mm za uzemljenje metalnih masa koje normalno nisu pod naponom i drugo. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 10.5. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje pogona prekidača, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, sa elektromagnetom i termičkom zaštitom, karakteristike okidanja C, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 10.6. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje komandnih kola i zaštitnog uredjaja, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnim signalnim kontaktom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 10.7. | Pomoćni rele 110 V=, komplet sa podnožjem za nadgradnju. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 10.8. | Redna stezaljka sa funkcijom rastavljača za presek do 6 mm2 ili odgovarajuće adekvatno rešenje. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 10.9. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, za razvod napona 3x380/220 V, 50 Hz. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 10.10. | Grejač za napon 220 V, 50 Hz, 50 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 10.11. | Monofazna nadgradna priključnica za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 10.12. | Mikroprekidač za nadgradnju nominalne struje 10 A, za napon 220 V, 50 Hz. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 10.13. | Fluo svetiljka za osvetljenje ormana za napon 220 V, 50 Hz, snage 15 W. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 10.14. | Redna letva komplet sa nosačima i pripadajućom opremom, sa 120 naponskih i 20 strujnih stezaljki sa dodatnim utikačkim kontaktom sa prednje strane za eksterno ispitivanje koferom za sekundarno ispitivanje. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 10.15. | Ostali sitan nespecifiran materijal, provodnici za ožičenje, plastični kanali za ožičenje, premosnice, kratkospojnici, krajnje ploče i slično. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 11. Centralna kompenzacija reaktivne energije |  |  |
| 11.1. | Isporuka i ugradnja postrojenja centralne kompenzacije za unutrašnju montažu, maksimalnih dimenzija 4x3x3 m, komplet sa svom pratećom opremom: energetski kablovi, signalni kablovi, uzemljenje, zaštita. Postrojenje treba da sadrži opremu specificiranu u stavkama 11.2-11.5. |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Isporuka i ugradnja postrojenja brze tiristorske kompenzacije ukupne snage 900 kVAr/6000 V sa filterom viših harmonika 7%, fc=189Hz, koraka kompenzacije 100 kVAr, sa brzim tiristorskim prekidačima brzine reagovanja 1 sekunda. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 11.3. | Isporuka i polaganje kabla XLPE 3x50 mm2 10 kV, sa izradom kablovskih završnica, za napajanje postrojenja centralne kompenzacije. | m | 15 |  |  |  |  |
| 11.4. | Ostali nespecificirani materijal i oprema | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 11.5. | Ispitivanje, podešavanje parametara regulatora i puštanje u rad. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 12. Sabirnički sistem 6 kV |  |  |
| 12.1. | Izrada, isporuka i ugradnja jednostrukih sistema bakarnih sabirnica 6 kV. Sistemi sabirnica obuhvataju opremu specificiranu pozicijama 12.2-12.5. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 12.2. | Obojeni bakarni profilni provodnik za sabirnice 30x5 mm. | kg | 105 |  |  |  |  |
| 12.3. | Provodni izolator za unutrašnju montažu od epoksidne smole - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - prelomne sile 375 daN. | kom. | 21 |  |  |  |  |
| 12.4. | Potporni izolator za unutrašnju montažu od epoksidne smole - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - prelomne sile 375 daN. | kom. | 12 |  |  |  |  |
| 12.5. | Ostala nespecifirana oprema | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 13. Priključak energetskog transformatora |  |  |
| 13.1. | Povezivanje postojećeg energetskog transformatora 35/6 kV 2.5 MVA. Priključak obuhvata povezivanje primarne i sekundarne strane transformatora podzemnim kablovskim vodovima XHE-A. Za priključak energetskog transformatora potrebna je oprema specificirana u stavkama 13.2-13.11. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 13.2. | Isporuka i polaganje kabla 3x(XHE49-A 1x150 mm2) 35 kV kroz kablovski kanal u trafostanici i kroz kablovsku kanalizaciju do energetskog transformatora sa potrebnim priborom i materijalom. | m | 20 |  |  |  |  |
| 13.3. | Isporuka i polaganje kabla 3x(XHE49-A 1x150 mm2) 10 kV kroz kablovski kanal u trafostanici i kroz kablovsku kanalizaciju do energetskog transformatora sa potrebnim priborom i materijalom. | m | 20 |  |  |  |  |
| 13.4. | Isporuka i ugradnja kablovskih završnica za unutrašnju montažu za kabl 3x(XHE49-A 1x150 mm2) 35 kV, komplet sa potrebnim priborom i materijalom za montažu i metalnom tablicom za obeležavanje kabla. Uvlačenje kabla, nameštanje i izrada svih potrebnih veza i spojeva. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 13.5. | Isporuka i ugradnja kablovskih završnica za spoljnu montažu za kabl 3x(XHE49-A 1x150 mm2) 35 kV, komplet sa potrebnim priborom i materijalom za montažu i metalnom tablicom za obeležavanje kabla. Uvlačenje kabla, nameštanje i izrada svih potrebnih veza i spojeva. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 13.6. | Isporuka i ugradnja kablovskih završnica za unutrašnju montažu za kabl 3x(XHE49-A 1x150 mm2) 10 kV, komplet sa potrebnim priborom i materijalom za montažu i metalnom tablicom za obeležavanje kabla. Uvlačenje kabla, nameštanje i izrada svih potrebnih veza i spojeva. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 13.7. | Isporuka i ugradnja kablovskih završnica za spoljnu montažu za kabl 3x(XHE49-A 1x150 mm2) 10 kV, komplet sa potrebnim priborom i materijalom za montažu i metalnom tablicom za obeležavanje kabla. Uvlačenje kabla, nameštanje i izrada svih potrebnih veza i spojeva. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 13.8. | Metal oksidni odvodnik prenapona - naznačeni napon odvodnika 37 kV - nazivna struja odvodjenja 10 kA - klasa rasterećenja voda 1. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 13.9. | Metal oksidni odvodnik prenapona - naznačeni napon odvodnika 12 kV - nazivna struja odvodjenja 10 kA - klasa rasterećenja voda 1. | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 13.10. | Okiten crevo prečnika 40 mm za polaganje provodnika Cu 50 mm2. | m | 10 |  |  |  |  |
| 13.11. | Ostali nespecificirani materijal i oprema. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 14. Priključenje na mrežu 35 kV |  |  |
| 14.1. | Isporuka i polaganje kabla 3x(XHE49-A 1x150 mm2) 35 kV kroz kablovski kanal u trafostanici, kroz kablovsku kanalizaciju i uz stub dalekovoda sa potrebnim priborom i materijalom. | m | 50 |  |  |  |  |
| 14.2. | Isporuka i ugradnja kablovskih završnica za unutrašnju montažu za kabl 3x(XHE49-A 1x150 mm2) 35 kV, komplet sa potrebnim priborom i materijalom za montažu i metalnom tablicom za obeležavanje kabla. Uvlačenje kabla, nameštanje i izrada svih potrebnih veza i spojeva. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 14.3. | Isporuka i ugradnja kablovskih završnica za spoljnu montažu za kabl 3x(XHE49-A 1x150 mm2) 35 kV, komplet sa potrebnim priborom i materijalom za montažu i metalnom tablicom za obeležavanje kabla. Uvlačenje kabla, nameštanje i izrada svih potrebnih veza i spojeva. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 14.4. | Mehanička zaštita kabla uz stub dalekovoda. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 14.5. | Čelična konzola za nošenje tri jednopolne kablovske završnice za spoljnu montažu sa izradom svih potrebnih veza i spojeva, komplet sa elementima za pričvršćenje na čelično-rešetkastip. stub nadzemnog voda sa potrebnim podešavanjima. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 14.6. | Ostali nespecificirani materijal i oprema. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 15. Priključenje na 6 kV napon postojećih potrošača |  |  |
| 15.1. | Postojeće 6 kV izvodne kablove sa starog postrojenja 6 kV prebaciti na izvodne ćelije novog postrojenja 6 kV, sa polaganjem kroz kablovske rovove i kablovske kanale. Po potrebi kablove koji nemaju dohvatnu dužinu nastaviti kablovskim spojnicama, sa svim potrebnim materijalom, priborom i opremom. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 16. Orman lokalne signalizacije |  |  |
| 16.1. | Isporuka i ugradnja ormana fabričke izrade dimenzija 700x600x2200 mm (širina, dubina, visina) od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm za smeštaj opreme za lokalnu signalizaciju alarma. Orman je dozidnog tipa i predvidjen je za pristup opremi sa prednje strane sa jednim vratima. Orman je kompletno fabrički opremljen, ožičen i ispitan i poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. U orman treba smestiti opremu specificiranu u stavkama 2 i 3. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 16.2. | Rele lokalne signalizacije sa digitalnim ulazima za napon 110 V DC, komplet sa digitalnim signalnim tabloom i tasterima za kvitiranje i ispitivanje signala ili adekvatno rešenje za signalizaciju neregularnih stanja za minimalno 72 signala. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 16.3. | Redna letva komplet sa nosačima, 120 naponskih stezaljki i ostalom nespecifiranom opremom u koju spadaju: provodnik za ožičenje, plastični kanali za ožičenje, premosnice, kratkospojnici, krajnje ploče i slično. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 17. Orman razvoda jednosmernog i naizmeničnog napona sopstvene potrošnje |  |  |
| 17.1. | Isporuka i ugradnja ormana fabričke izrade dimenzija (2x600)x600x2200 mm (širina, dubina, visina) od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm. Orman je dozidnog tipa i predvidjen je za pristup opremi sa prednje strane sa dvoje vrata. Na prednjim vratima su smeštene grebenaste preklopke, ampermetri, voltmetri i mikroprocesorski uredjaji za kontrolu prisustva i kvalitetna pomoćnog napajanja. Unutrašnjost ormana je pregradjena limom na dve celine. U jednom delu je smeštena oprema za razvod jednosmernog napona, a u drugom delu oprema za razvod naizmeničnog napona. Orman je kompletno fabrički opremljen, ožičen i ispitan i poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. U orman treba smestiti opremu specificiranu u stavkama 17.2-17.52. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| OPREMA U ORMANU RAZVODA JEDNOSMERNOG NAPONA |  |  |
| Rastavno zaštitni sklop za dovod napona iz ispravljača |  |  |
| 17.2. | Četvoropolna grebenasta preklopka za ugradnju, nominalne struje 100 A, tip 4G100-92-U ili odgovarajuća. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| b. Sklop za lokalnu indikaciju i merenje napona i struje |  |  |
| 17.3. | Ampermetar za ugradnju sa obrtnim kalemom za jednosmernu struju dimenzija 96x96 mm, sa odgovarajućim šantom za merenje struje 0-100 A. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.4. | Voltmetar za ugradnju sa obrtnim kalemom za merenje jednosmernog napona 0-150 V, dimenzija 96x96 mm. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 17.5. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za jednosmerni napon do 220 V, nazivne jednosmerne struje 4 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| c. Sklop za kontrolu prisustva i kvaliteta jednosmernog napona |  |  |
| 17.6. | Mikroprocesorski uredjaj za kontrolu prisustva i kvaliteta jednosmernog napona, komplet sa pripadajućom opremom za obavljanje funkcije. Ponudjeni uredjaj definisati jedinstvenom identifikacionom oznakom (kod uredjaja) prema kataloškoj dokumentaciji dostavljenoj uz ponudu. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| d. Rastavno zaštitni sklop za napajanje zaštitno upravljačkih uredjaja |  |  |
| 17.7. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za jednosmerni napon do 220 V, nazivne jednosmerne struje 25 A, karakteristike okidanja C, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 17.8. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za jednosmerni napon do 220 V, nazivne jednosmerne struje 6 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 17.9. | Četvoropolna grebenasta preklopka za ugradnju, nominalne struje 25 A, tip 4G25-92-U ili odgovarajuća. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 17.10. | Pomoćni rele sa tri preklopna kontakta za pobudni jednosmerni napon 110 V, tip PR 41 sa podnožjem ili odgovarajući. | kom. | 4 |  |  |  |  |
| e. Rastavno zaštitni sklop za automatsko ili ručno uključenje nužnog svetla |  |  |
| 17.11. | Kontaktor nominalne struje 25 A za upravljanje pobudnog kalema jednosmernim naponom 110 V, tip K25-33/110E ili odgovarajući. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.12. | Jednopolna grebenasta preklopka sa nultim položajem za ugradnju, nominalne struje 10 A, tip 4G10-51-U ili odgovarajuća. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.13. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za jednosmerni napon do 220 V, nazivne jednosmerne struje 35 A, karakteristike okidanja C, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| f. Rastavno zaštitni sklop za napajanje pogona prekidača |  |  |
| 17.14. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za jednosmerni napon do 220 V, nazivne jednosmerne struje 35 A, karakteristike okidanja C, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 17.15. | Četvoropolna grebenasta preklopka za ugradnju, nominalne struje 40 A, tip 4G40-92-U ili odgovarajuća. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 17.16. | Pomoćni rele sa tri preklopna kontakta za pobudni jednosmerni napon 110 V, tip PR 41 sa podnožjem ili odgovarajući. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| g. Rastavno zaštitni sklop za signalizaciju alarma |  |  |
| 17.17. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za jednosmerni napon do 220 V, nazivne jednosmerne struje 25 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.18. | Redna stezaljka sa funkcijom rastavljača za presek do 6 mm2 ili odgovarajuće adekvatno rešenje. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| h. Rastavno zaštitni sklop za signalizaciju položaja aparata |  |  |
| 17.19. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za jednosmerni napon do 220 V, nazivne jednosmerne struje 25 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.20. | Signalno telo sa sijalicom za ugradnju za napon 110 V DC | kom. | 1 |  |  |  |  |
| i. Rastavno zaštitni sklop za napajanje upravljačkih i kontrolnih uredjaja |  |  |
| 17.21. | Ispravljač 220 V/110 V= sa visoko filtriranim izlazom, snage 500 VA | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.22. | Dvopolni automatski zaštitni prekidač za jednosmerni napon do 220 V, nazivne jednosmerne struje 10 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.23. | Pomoćni rele sa tri preklopna kontakta za pobudni jednosmerni napon 110 V, tip PR 41 sa podnožjem ili odgovarajući. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| j. Signalno upravljački sklop za uključenje nužnog svetla |  |  |
| 17.24 | Pomoćni rele sa tri preklopna kontakta za pobudni jednosmerni napon 110 V, tip PR 41 sa podnožjem ili odgovarajući. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.25. | Vremenski rele sa zatezanjem kod uklopa najmanjeg opsega podešenja 0.3-6 sec., za pobudni napon 110 V=. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.26. | Redna letva komplet sa nosačima, 120 naponskih stezaljki za presek do 6 mm2 za razvod jednosmernog napona. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.27. | Ostali sitan nespecifirani materijal u koj spadaju: provodnici za ožičenje, kablovske kanalice, oznake za provodnike, hilzne, stezaljke i slično. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| OPREMA U ORMANU RAZVODA NAIZMENIČNOG NAPONA |  |  |
| a. Rastavno zaštitni sklop za dovod napona iz kućnog transformatora |  |  |
| 17.28. | Tropolna grebenasta preklopka za ugradnju, nominalne struje 100 A, tip 4G100-10-U ili odgovarajuća. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| b. Sklop za kontrolu prisustva i kvaliteta naizmeničnog napona |  |  |
| 17.29. | Mikroprocesorski uredjaj za kontrolu prisustva i kvaliteta naizmeničnog napona, komplet sa pripadajućom opremom za obavljanje funkcije. Ponudjeni uredjaj definisati jedinstvenom identifikacionom oznakom (kod uredjaja) prema kataloškoj dokumentaciji dostavljenoj uz ponudu. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| c. Rastavno zaštitni sklop za kontrolu naizmeničnog napona |  |  |
| 17.30. | Tropolni automatski zaštitni prekidač za naizmenični napon do 500 V, nazivne naizmenične struje 6 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| d. Rastavno zaštitni sklop za lokalno merenje i kontrolu naizmeničnog napona |  |  |
| 17.31. | Voltmetar sa obrtnim gvoždjem za merenje naizmeničnog napona, skale 0-400 V, dimenzija 96x96 mm. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.32. | Voltmetarska preklopka za ugradnju, tip 4G10-60-U ili odgovarajuća | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.33. | Pomoćni rele sa tri preklopna kontakta za pobudni napon 220 V naizmenični, komplet sa podnožjem, tip PR 41 ili odgovarajući. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 17.34. | Otpornik 20 kΩ, 4 W | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.35. | Tropolni automatski zaštitni prekidač za naizmenični napon do 500 V, nazivne naizmenične struje 6 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.36. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač za naizmenični napon do 500 V, nazivne naizmenične struje 4 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| e. Rastavno zaštitni sklop za napajnanje osvetljenja, utičnica i grajanja oramana ćelija |  |  |
| 17.37. | Tropolna grebenasta preklopka za ugradnju, nominalne struje 25 A, tip 4G25-10-U ili odgovarajuća. | kom. | 3. |  |  |  |  |
| 17.38. | Jednopolna grebenasta preklopka sa nultim položajem za ugradnju, nominalne struje 10 A, tip 4G10-51-U ili odgovarajuća. | kom. | 1. |  |  |  |  |
| 17.39. | Kontaktor nominalne struje 25 A za upravljanje pobudnog kalema naizmeničnim naponom 220 V 50 Hz, tip K25-42/220I ili odgovarajući. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.40. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač za naizmenični napon do 500 V, nazivne naizmenične struje 25 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 8 |  |  |  |  |
| 17.41. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač za naizmenični napon do 500 V, nazivne naizmenične struje 4 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.42. | Termostat opsega podešenja temperature 0-30 ºC, smešta se u orman ćelije. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| f. Rastavno zaštitni sklop za napajanje table unutrašnjeg osvetljenja i grajanja TS |  |  |
| 17.43. | Tropolna grebenasta preklopka za ugradnju, nominalne struje 63 A, tip 4G63-10-U ili odgovarajuća. | kom. | 1. |  |  |  |  |
| 17.44. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač za naizmenični napon do 500 V, nazivne naizmenične struje 35 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| g. Rastavno zaštitni sklop za napajanje spoljašnjeg osvetljenja |  |  |
| 17.45. | Jednolna grebenasta preklopka sa nultim položajem za ugradnju, nominalne struje 10 A, tip 4G10-51-U ili odgovarajuća. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.46. | Kontaktor nominalne struje 25 A za upravljanje pobudnog kalema naizmeničnim naponom 220 V 50 Hz, tip K25-42/220I ili odgovarajući. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.47. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač za naizmenični napon do 500 V, nazivne naizmenične struje 25 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 17.48. | Jednopolni automatski zaštitni prekidač za naizmenični napon do 500 V, nazivne naizmenične struje 4 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.49. | Foto rele tip “Forel” ili odgovarajući, sa sondom dužine 5 m. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| h. Rastavno zaštitni sklop napajanja glavnog ispravljača |  |  |
| 17.50. | Tropolni automatski zaštitni prekidač za naizmenični napon do 500 V, nazivne naizmenične struje 25 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.51. | Redna letva komplet sa nosačima, 10 strujnih i 120 naponskih stezaljki za presek do 6 mm2. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 17.52. | Ostali sitan nespecifirani materijal u koj spadaju: provodnici za ožičenje, kablovske kanalice, oznake za provodnike, hilzne, stezaljke i slično. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 18. Uredjaji za jednosmerni napon 110 V |  |  |
| 18.1. | Isporuka, ugradnja i povezivanje dvostrukog tiristirskog automatski regulisanog ispravljača sa glavnom i dodatnom granom, za održavanje deljene Ni-Cd baterije sa 88+9 ćelija: - ulazni napon 3x380 V, 50 Hz, - nominalni izlazni napon 110 V=, - nominalna izlazna struja 63 A, - regulaciona karakteristika IUU sa automatskim prebacivanjem, - napon održavanja baterije 1.4 V/ćel., - napon punjenja baterije 1.5 V/ćel., - napon forsiranog punjenja 1.7 V/ćel. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 18.2. | Isporuka, ugradnja i povezivanje nikl-kadmijumske aku baterije sa 97 ćelija, rasporedjenih u 19 sanduka od po pet ćelija i jedan sanduk sa dve ćelije. Baterija ima osnovnu granu sa 88 ćelija, kapaciteta 80 Ah, tip NO-80 “Krušik” ili odgovarajuća. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 18.3. | Isporuka i ugradnja fabrički ili radionički izradjenih nosača aku baterije od čeličnih profila. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 18.4. | Limeni orman aku baterije dimenzija 500x450x150 mm, fabričke ili radioničke izrade, sa isporukom i ugradnjom u aku prostoriji. Orman je izradjen od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm, sa zadnje strane zatvoren pertinaksom debljine 5 mm. U ormanu su smeštena tri nožasta osigurača komplet sa: - topljivim umetkom NV 63 g1 nominalne struje 63 A, - osnovom PK-100/3, - zaštitnicima kontaktnih pera PK-250, - signalnom sklopkom NVS 4 za signalizaciju ispada osigurača. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 19. Komandno-signalni kablovi |  |  |
| 19.1. | Isporuka i polaganje komandno signalnih kablova tipa PP00 ili odgovarajući sa 4, 6, 8, 10, 12, 16 ili 21 žilom, sa obeležavanjem na krajevima, obeležavanjem svih žila i vezivanjem na redne stezaljke u ormanima ćelija i ormanima u komandnoj prostoriji. Kablovi se polažu od ormana ćelija do aparata unutar ćelija, izmedju ormana ćelija, od ormana ćelija do komandne prostorije kao i izmedju ormana u komandnoj prostoriji. Kablovi koji se polažu prema energetskom transformatoru su tipa PP 41 ili PP 40 ili odgovarajući. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 20. Spoljašnje uzemljenje |  |  |
| 20.1. | Izrada, montaža i povezivanje sistema spoljašnjeg uzemljenja i povezivanje na temeljni uzemljivač i postojeći stari uzemljivač. Za izradu sistema spoljašnjeg uzemljenja potrebno je isporučiti i ugraditi opremu specificiranu u stavkama 20.2-20.9. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 20.2. | Uzemljivač od bakarnog užeta Cu 1x50 mm2 postavljen u iskopan rov. | kg | 140 |  |  |  |  |
| 20.3. | Uzemljivač od čelične pocinkovane trake FeZn 30x4 mm za spajanje uzemljenja ograde i uzemljenja postrojenja. | kg | 170 |  |  |  |  |
| 20.4. | Ukrsni komad uže-uže za medjusobno spajanje bakarnih zemljovodnih užadi u zemlji na dubini 0.8 m pri njihovom ukrštanju i nastavljanju. Spoj izvesti strujnom stezaljkom sa dva zavrtnja tip 7733 B2 “Dalekovod” Zagreb ili odgovarajućom i zaliti ga bitumenom u provizorno napravljenom kalupu. | kom. | 14 |  |  |  |  |
| 20.5. | Spoj bakarnog užeta na metalnu konstrukciju nosača aparata i kandalabera za osvetljenje pomoću strujne stezaljke sa dva zavrtnja. | kom. | 4. |  |  |  |  |
| 20.6. | Spoj traka-traka izveden pomoću ukrsnog komada SRPS N.B4.936 tip NGO-52 “Elind” ili odgovarajući, zaliven bitumenom u provizorno napravljenom kalupu. | kom. | 9 |  |  |  |  |
| 20.7. | Spoj traka-uže izveden pomoću ukrsnog komada SRPS N.B4.935 tip NGO-51 “Elind” ili odgovarajući, zaliven bitumenom u provizorno napravljenom kalupu. | kom. | 7 |  |  |  |  |
| 20.8. | Pocinkovani zavrtanj MBx20 za spoj pocinkovane trake sa ogradom, komplet sa navrtkom, elastičnim i zupčastim podmetačem. | kom. | 12 |  |  |  |  |
| 20.9. | Juvidur cev za zaštitu uzemljivača ispod prelaza na putevima prečnika 100 mm i dužine 5 m. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 20.10. | Merenje impedanse sistema uzemljenja, napona uzemljivača, napona koraka i dodira u postrojenju i napona dodira i koraka u području referentne zemlje i izrada elaborata. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 21. Unutrašnje uzemljenje |  |  |
| 21.1. | Izrada, montaža i povezivanje sistema unutrašnjeg uzemljenja i povezivanje metalnih masa koje normalno nisu pod naponom na uzemljivač. Za izradu sistema unutrašnjeg uzemljenja potrebno je isporučiti i ugraditi opremu specificiranu u stavkama 21.2-21.6. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 21.2. | Pocinkovana traka FeZn 30x4 mm za izvodjenje unutrašnjeg uzemljivača i povezivanje metalne konstrukcije ćelija i aparata. Traka se polaže u kanal, a od kanala do ćelija polaže se kroz cev. Traku na nekoliko mesta povezati sa prstenom oko zgrade. | kg | 110 |  |  |  |  |
| 21.3. | Potpore za pričvršćenje trake na beton tipa B.L.SRPS N.B4.925-P tip NGO 35 ili odgovarajući za pričvršćivanje trake u kanalu. | kom. | 22 |  |  |  |  |
| 21.4. | Ukrsni komad traka-traka SRPS N.B4.936III tip NGO-52 “Elind” ili odgovarajući za spajanje i ukrštanje trake u kanalu. | kom. | 24 |  |  |  |  |
| 21.5. | Bakarni provodnik P16 mm2 za uzemljenje vrata i prozora, komplet sa pripadajućim priborom za pričvršćivanje. užetom izvesti vezu sabirnica na uzemljenje. Uže povezati na sabirnice u kaseti za izjednačavanje potencijala. | kg | 6 |  |  |  |  |
| 21.6. | Kaseta za izjednačavanje potencijala: limena za montažu na zid, izradjena od dva puta dekapiranog lima d=2 mm. Kaseta se zatvara poklopcem sa zavrtnjem. Kaseta i poklopac su zaštićeni od korozije, a poklopac obojen u nijansi zida. U kasetu je ugradjena bakarna sabirnica 30x3 mm. Kaseta je dimenzija 200x300x100 mm, a ugradjuje sa na visini 0.3 m od poda. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 21.7. | Pregled radova, merenje uzemljenja i predaja korisniku. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 22. Spoljašnje osvetljenje |  |  |
| 22.1. | Izrada montaža i povezivanje sistema spoljašnjeg osvetljenja. Za izradu sistema spoljašnjeg osvetljenja potrebno je isporučiti i ugraditi opremu specificiranu u stavkama 22.2-22.6. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 22.2. | Gvozdeni kandelaberski stub sa dva miniziranja i dva farbanja, komplet sa prolaznom alarditnom pločicom za četvorožilni kabl i sa ugradjenim osiguračima od 6 A, sa poklopcem i zaptivnom gumom. Stub montirati u temelju od betona MB-15 dimenzija 0.6x0.6x1.1 m, sa potrebnim PVC cevima. | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 22.3. | Svetiljke sa predspojnom spravom i živinom sijalicom 2x125 W | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 22.4. | Kabl PP 00 4x2.5 mm2 za napajanje kandelabera. | m | 120 |  |  |  |  |
| 22.5. | Upozoravajuća traka za energetski kabl. | m | 120 |  |  |  |  |
| 22.6. | Juvidur cev za zaštitu energetskog kabla ispod prelaza na putevima prečnika 100 mm i dužine 5 m. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 22.7. | Povezivanje u ormanu sopstvene potrošnje, ispitivanje instalacije, puštanje u rad i ostali nepredvidjeni radovi i materijal. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 23. Unutrašnje osvetljenje i elektroinstalacija zgrade |  |  |
| 23.1. | Izrada montaža i povezivanje sistema unutrašnjeg osvetljenja i električne instalacije zgrade. Za izradu sistema unutrašnjeg osvetljenja potrebno je isporučiti i ugraditi opremu specificiranu u stavkama 23.2-23.19. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 23.2. | Fluoroscentna svetiljka sa tri fluoroscentne sijalice od po 40 W i kompletnim pripadajućim priborom. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 23.3. | Fluoroscentna svetiljka za prostoriju aku baterije sa dve fluoroscentne sijalice od po 40 W i kompletnim pripadajućim priborom. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 23.4. | Fluoroscentna svetiljka za postavljanje na ćelijama 35 kV i 6 kV sa jednom fluoroscentnom sijalicom od 20 W i kompletnim pripadajućim priborom. | kom. | 12 |  |  |  |  |
| 23.5. | Zidna svetiljka sa kosom armaturom tip ZY 15/60 W ili odgovarajuća sa sijalicom 220 V, 50 Hz, 60 W. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 23.6. | Zidna svetiljka sa kosom armaturom tip ZY 15/60 W ili odgovarajuća sa sijalicom 110 V=, 60 W. | kom. | 5 |  |  |  |  |
| 23.7. | Provodnik PP00 2 i 3x1.5 mm2 položen po zidu na obujmicama, prosečne dužine 5 m, za sijalična mesta. | m | 120 |  |  |  |  |
| 23.8. | Provodnik PP00 5x2.5 mm2 položen po zidu na obujmicama, prosečne dužine 15 m, za trofazne šuko utičnice. | m | 30 |  |  |  |  |
| 23.9. | Provodnik PP00 3x2.5 mm2 položen po zidu na obujmicama, prosečne dužine 12 m, za monofazne šuko utičnice. | m | 26 |  |  |  |  |
| 23.10. | Provodnik PP 2x1.5 mm2 položen po zidu na obujmicama, prosečne dužine 8 m, za instalaciju nužnog svetla. | m | 35 |  |  |  |  |
| 23.11. | Provodnik PP00 4x10 mm2 za napajanje razvodnog ormana unutrašnjeg osvetljenja od ormana ON. | m | 10 |  |  |  |  |
| 23.12. | Serijski i obični prekidači za nadgradnju. | kom. | 4 |  |  |  |  |
| 23.13. | Serijski prekidač u OG izvedbi za nadgradnju (aku baterija) | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 23.14. | Monofazna šuko priključnica za montažu na zid na visini 0.5 m od poda | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 23.15. | Trofazna šuko priključnica za montažu na zid na visini 0.5 m od poda. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 23.16. | TT priključnica | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 23.17. | Termoakumulaciona peć 6 kW 3x380/220 V, 50 Hz, komplet sa termostatom i provodnikom do termostata. Termostat se montira na visini 1.1 m od poda. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 23.18. | Termoakumulaciona peć 4 kW 3x380/220 V, 50 Hz, komplet sa termostatom i provodnikom do termostata. Termostat se montira na visini 1.1 m od poda. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 23.19. | Razvodni orman izradjen od dva puta dekapiranog lima za montažu na zid, izradjen u zaštiti P44 (DIN). Vrata se zaključavaju cilindričnom bravom. Orijentacione mere ormana su 400x500x180 mm. Orman sadrži 18 komada jednopolnih zaštitnih automata sa termičkom i elektromagnetnom zaštitom nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, kao i sitan i vezni materijal po potrebi kao što su: provodnik Cu 20x3 mm, stezaljke VS-2.5, naponske pločice, provodnik P/1 2.5 mm2, matice i zavrtnji. Na unutrašnju stranu vrata zalepiti jednopolnu šemu prema izvedenom stanju. Orman je kompletno šemiran i povezan sa oznakama, tako da se jasno razlikuju delovi jednosmernog napona od delova naizmeničnog napona. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 23.20. | Merenje otpora izolacije instalacije, puštanje u rad i predaja korisniku. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 24. Bezbednost i zdravlje na radu |  |  |
| 24.1. | Uklopna izolaciona električarska motka za napon 38 kV tip NOP-38 ili odgovarajuća. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 24.2. | Izolaciona motka sa opremom za uzemljenje i kratko spajanje i indikaciju napona tip NUP-38 ili odgovarajuća. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 24.3. | Izolaciona uklopna električarska motka za napon 10 kV. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 24.4. | Postolje sa 4 potporna izolatora 10 kV. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 24.5. | Električarske izolacione gumene rukavice 35 kV. | par | 1 |  |  |  |  |
| 24.6. | Električarske izolacione gumene rukavice 10 kV. | par | 1 |  |  |  |  |
| 24.7. | Električarske izolacione gumene čizme 35 kV. | par | 1 |  |  |  |  |
| 24.8. | Električarske izolacione gumene čizme 10 kV. | par | 1 |  |  |  |  |
| 24.9. | Izolaciona klešta za menjanje VV osigurača 10 kV. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 24.10. | Sandučić sa priručnim alatom koji sadrži: benzinske lampe, komplete ključeva, klešta, čekiće, pastu za lemljenje, izolir traku, flašicu sa uljem za podmazivanje, benzin, pamučne krpe. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 24.11. | Sandučić sa lekovima i priručnim materijalom za prvu pomoć sa oznakom crvenog krsta. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 24.12. | Uramljeno uputstvo za rad i manipulacije u trafostanici. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 24.13. | Uramljeno uputstvo za pružanje prve pomoći od udara električne struje i drugih povreda. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 24.14. | Natpisna tabla “Zabranjeno uključivanje radi se na vodu” i druge opomenske tablice. | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 24.15. | Uramljena jednopolna šema trafostanice. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 24.16. | Tablica sa natpisom za aku bateriju | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 24.17. | Tablica upozorenja “Zabranjeno pušenje i upotreba vatre”. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 24.18. | Tablice za označavanje faza u postrojenju 35 kV i 6 kV “0”, “4”, “8”. | kom. | 18 |  |  |  |  |
| 24.19. | Tablice za upozorenje “Visoki napon opasno po život” za postavljanje na energetskom transformatoru, na oba ulaza u zgradu i na zaštitnoj ogradi. | kom. | 7 |  |  |  |  |
| 25. Ispitivanje i puštanje u pogon |  |  |
| 25.1. | Kompletno funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon TS: - provera ispravnosti izvedenih radova i veza, - podešavanje parametara i prvo puštanje u pogon sistema mikroprocesorske zaštite i upravljanja, - funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, - obuka korisnika u rukovanju, - isporuka dokumentacije i atesta za ugradjenu opremu, - primopredaja i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 26. Tehnička dokumentacija |  |  |
| 26.1. | Izrada projekta izvedenog objekta u skladu sa isporučenom opremom. Projekti se isporučuju u 4 primerka u papirnoj formi i 4 primerka u elektronskoj formi (format za čitanje i štampu). | kpl. | 1 |  |  |  |  |

| III PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. | Naziv opreme | Jed. mere | Količ. |  |  |  |  |
| 1. | Isporuka i montaža analogno-adresabilne mikroprocesorski kontolisane centrale sa jednom petljom, do 250 adresabilnih elemenata u petlji i maksimalnom dužinom petlje 2 km, uz mogućnost umrežavanja do 32 centrale. Displej poseduje 40x4 karaktera, LED indikaciju 20 zona. Centrala ima 2 relejna izlaza, auto-search i auto-check funkcije, detekciju dvostruke adrese, memoriju 4000 dogadjaja, do 50 adresabilnih sirena po petlji, 2 nadzirana sirenska izlaza, dnevno-noćni režim rada, podešavanje osetljivosti detektora, USB port za konfigurisanje centrale. Dimenzije 443x268x109 mm. Centrala poseduje EN 54-2, 4 standard. Tip centrale DET-CAD-150-1, “Detnov” Španija ili odgovarajući. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Isporuka i montaža ormana za akumulatorske baterije sa pratećim elementima: relei, uvodnice i ostalo. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Isporuka i montaža akumulatora 12 V, 26 Ah dimenzija 177x167x125 mm, tip LEO-AKB 26 ili odgovarajući. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Isporuka i montaža adresabilnog optičkog detektora požara, sa ugradjenim izolatorom petlje u slučaju kratkog spoja, kompenzacijom uticaja prašine, zaštitom od ulaska prašine i insekata, portom za paralelni indikator. Mogućnost vezivanja do 250 detektora u petlji. Detektor poseduje elegantan dizajn, standarda EN 54-7. Tip detektora DOD-220A-I “Detnov” Španija ili odgovarajući. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Isporuka i montaža podnožja za adresabilni detektor požara. Tip DET-Z-200 “Detnov” Španija ili odgovarajući. | kom. | 6 |  |  |  |  |
| 6. | Isporuka i ugradnja ručnog javljača požara za unutrašnju montažu. Javljač je resatibilni, za napajanje sa petlje, poseduje standard EN 54-11. Tip DET-MAD-450 “Detnov” Španija ili odgovarajući. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Isporuka i montaža sirene za unutrašnju montažu, radni napon 24 V DC, potrošnja 16 mA, 103 dB, 124x130x100 mm. Tip PSS-03 “Klaxon” Velika Britanija ili odgovarajući. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Isporuka i polaganje kabla JH(St)H 2x2x0.8 mm2. | m | 60 |  |  |  |  |
| 9. | Isporuka i polaganje kabla JH(St)H 2x2x0.8 mm2. | m | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Isporuka i polaganje kabla N2XH 3x1.5 mm2. | m | 10 |  |  |  |  |
| 11. | Isporuka i montaža sive, glatke, beshalogene, samogasive cevi prečnika 20/15 mm, 320 N, sa obujmicama za nazidnu montažu. | m | 25 |  |  |  |  |
| 12. | Isporuka i montaža vatrootpornih odstojnih obujmica sa funkcionalnim integritetom od 90 min 732 8 GTP+Anker vijak, sa navojem M6, 6x30 mm, galvanski pocinkovano, DIN 50961 FNA 6X30 M6/5, tip “OBO BETTERMANN” ili odgovarajući. | kom. | 25 |  |  |  |  |
| 13. | Vatrootporna zaštita svih otvora za kablove koji prolaze iz jednog sektora u drugi. Potrebna je vatrootpornost bar jednaka vatrootpornosti zida kroz koji se vrši proboj, odnosno 120 min. Treba da poseduje SRPS ISO 834 i SRPS U.J1.090 ateste. | kg | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Ručni protivpožarni aparat za gašenje pod stalnim pritiskom azota, tip S-9A. | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Prevozni protivpožarni aparat za gašenje pod stalnim pritiskom azota, tip S-50A. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Ručni protivpožarni aparat za gašenje ugljen-dioksidom, tip CO2-5. | kom. | 3 |  |  |  |  |
| 17. | Sanduk sa peskom zapremine 0.3 m3 dimenzija 660x500x1000 mm sa lopatom. | kom. | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Ostali sitan potrošni materijal. | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 19. | Puštanje u rad sa programiranjem centrale, funkcionalnim ispitivanjem, obukom korisnika u rukovanju, primopredajom i sastavljanjem zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju. | kpl | 1 |  |  |  |  |

NAPOMENA: Radi izbegavanja eventualnih nejasnoća prilikom davanja ponude, poželjno je da zainteresovani ponuđači, njihove stručne službe, dođu na lice mesta, upoznaju se sa problematikom, pogledaju dokumentaciju, razjasne eventualne nejasnoće pre davanja ponude. Pomenute aktivnosti su moguće svakog radnog dana od 7-15 h, uz predhodno najavljivanje.Tehničke službe RMU Rembas-a i projektant biće na raspolaganju.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail:.dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА За понуду бр. _____________ од ___. ___. ______. год.

| Позиција | Јед .мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Трошкови који чине јединичну цену без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Трошкови основног материјала | Трошкови превоза | Остали трошкови | Стопа ПДВ-а на јед. цену | Износ ПДВ-а на јед. цену | Количина | Укупна вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а на укупну вредност | Укупна вредност + ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13 |
| Mašinski iskop zemlje druge i treće kategorije u širokom iskopu u delu platoa (25x 15 m) | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| Ručni iskop zemlje druge i treće kategorije u širokom iskopu u delu platoa gde nije moguć pristup mašina. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Ručni iskop zemlje druge i treće kategorije za trakaste temelje pogonsko komandne zgrade (dimenzija 12x6 m) sa odbacivanjem zemlje u stranu. Širina temelja je 40 cm a dubina 60 cm. Bokove iskopa odseći pravilno a dno poravnati. Iskop obezbediti od obrušavanja. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Ručni iskop zemlje druge i treće kategorije za kablovske kanale sa odbacivanjem zemlje u stranu. Širina kanala je 60 cm a dubina 60 cm. Bokove iskopa odseći pravilno a dno poravnati. Iskop obezbediti od obruvavanja. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Ručni iskop zemlje druge i treće kategorije za polaganje kablovske kanalizacije od PVC cevi sa odbacivanjem zemlje u stranu. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Nasipanje i nabijanje zemlje oko temeljnih zidova i podova zgrade. Nasipanje vršiti zdravom zemljom bez humusa, a nabijanje vršiti do potpune zbijenosti. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Nasipanje i nabijanje zemlje na prostoru kompletnog platoa trafostanice. Nasipanje vršiti zdravom zemljom bez humusa, a nabijanje vršiti do potpune zbijenosti. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Utovar, odvoz na deponiju udaljenu do 500 m i istovar viška zemlje. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Nabavka, transport i razastiranje sloja peska u rovovima kablovske kanalizacije. Pesak se postavlja tako da ispod i iznad cevi bude sloj peska od 10 cm po celoj širini rova. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Nabavka, transport, razastiranje i nabijanje sloja šljunka ispod podova i dna kablovskih kanala u sloju debljine 10 cm. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| Nabavka, transport, razastiranje i nabijanje sloja šljunka na kompletnom prostoru platoa trafostanice (oko zgrade) u sloju debljine 10 cm. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |
| Betoniranje trakastih temelja širine stope 40 cm i dubine 60 cm betonom MB 30, sa negovanjem betona prema važećim propisima | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Betoniranje armirano betonskog dna i zidova kablovskih kanala betonom MB 20 u dvostranoj oplati. Dno kanala je debljine 10 cm, a zidovi kanala debljine 15 cm. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Betoniranje armirano betonskih venaca na kablovskim zidovima betonom MB 30 u glatkoj oplati | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |
| Betoniranje armirano betonske podne ploče debljine 15 cm betonom MB 20. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| Betoniranje stepeništa sa podestima betonom MB 25 | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Izrada cementne košuljice na betonskoj podnoj ploči markom betona MB 20. Debljina košuljice je 3 cm. | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |
| Izrada cementne košuljice na betonskim stepenicama i podestu betonom MB 20. Debljina košuljice je 3 cm. | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Betoniranje kompletnog platoa oko zgrade unutar ograde nabijenim betonom debljine 10 cm (28,5 m3) sa istovremenom izradom cementne košuljice i dilatacionih fungi (285 m2) | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 28,5 |  |  |  |
| Betoniranje hidroizolacionog tampon sloja debljine 5 cm od mršavog betona ispod podne ploče, kao i ispod dna i zidova kablovskih kanala. | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| Betoniranje hidroizolacionog tampon sloja debljine 5 cm od mršavog betona ispod trakastih temelja. | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Nabavka, izrada i ugradnja glatke armature GA 240/360. | kg. |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
| Nabavka, izrada i ugradnja rebraste armature RA 400/500 | kg. |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |
| Nabavka, izrada i ugradnja mrežaste armature MAG 500/560 | kg. |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  |
| Izrada horizontalne hidroizolacije podne ploče, dna i zidova kablovskog kanala „Kondorom“ ili sličnim izolacionim materijalom | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| Nabavka i postavljanje termoizolacije poda od stirodura debljine 3 cm. | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Postavljanje podnih kiselo-otpornih keramičkih pločica domaće ili strane proizvodnje u akubateriji. | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Izrada i ugradnja vrata od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 240 x 240 cm u tonu po izboru investitora, sa odgovarajućim okovom za otvaranje i zaključavanje | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Izrada i ugradnja vrata od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 160 x 210 cm u tonu po izboru investitora, sa odgovarajućim okovom za otvaranje i zaključavanje | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Izrada i ugradnja vrata od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 80 x 210 cm u tonu po izboru investitora, sa odgovarajućim okovom za otvaranje i zaključavanje | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Izrada i ugradnja prozora od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 140 x 140 cm u tonu bravarije, sa odgovarajućim okovom za otvaranje | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Izrada i ugradnja prozora od eloksiranog aluminijuma, dimenzija 240 x 60 cm u tonu bravarije, sa odgovarajućim okovom za otvaranje | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Nabavka izrada i transport bravarskih elemenata za pokrivanje otvora kanala u podu (ugaonici 50x50x5 cm). | kg. |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| Nabavka izrada i transport rebrastog lima debljine 5 mm za pokrivanje otvora kanala u podu | kg. |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |
| Nabavka, izrada, transport i montaža visećih oluka okruglog prseka, prečnika 15 cm od platificiranog lima, sa svim potrebnim spojnim sredstvima, kukama i nosačima oluka | m. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Nabavka, izrada, transport i montaža horizontalnih poluokruglih oluka od platificiranog lima, sa svim potrebnim spojnim sredstvima, kukama i nosačima oluka | m. |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Izrada, transport i montaža konstrukcije objekta zgrade trafostanice dimenzija 12x6 m sa fasadnim i krovnim sendvič panelima sa izolacionom ispunom od poliuretana debljine 5 cm i nosećim čeličnim profilima (alternativno je moguća odgovarajuća konstrukcija MBTS). Objekat je podeljen u dva dela. Na delu zgrade sa razvodnim postrojenjima 35 kV i 6 kV krov je jednovodni sa padom 33 % od višeg napona ka nižem. Visina zidova do razvodnih ćelija u tom delu zgrade su 4 m i 6 m. Na komandno-poslužnom delu zgrade krov je dvovodni sa istim padom i visinom zidova 4 m. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Uklanjanje starih žičanih platana visine 1.5 m i betonskih stubova zajedno sa temeljima, sa utovarom i odvozom do 500 m. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Demontaža ulaznih kapija širine 4 m i visine 1.8 m sa utovarom i odvozom | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Ručni iskop zemlje druge i treće kategorije za temelje betonskih stubova nove ograde. Temelji su dimenzija 50/50/80 cm i postavljaju se na osovinskom rastojanju 2.5 m. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Ručni iskop zemlje druge i treće kategorije za temelje samce stubova dve nove kapije. Temelji su dimenzija 80/80/80 cm i postavljaju se na osovinskom rastojanju 5.0 m. | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Nabavka ili izrada i postavljanje AB stubova nove ograde preseka 14/14 cm i ukupne visine 290 cm, sa zakošenjem u gornjem delu stuba. Stubovi su u betonu 70 cm. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
| Nabavka i ugradnja pocinkovanog žičanog pletiva prečnika 4 mm, sa okcima 50/50 mm i tri reda za ukrućenje žice sa španerima. U gornjem redu se postavljaju tri sloja bodljikave žice. | m. |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| Nabavka materijala, izrada i ugradnja novih dvokrilnih kapija širine 5 m osovinski izmedju stubova. Metalne kapije uraditi od cevastih profila 2” sa ispunom od mrežaste armature Q 257 kod koje treba dodati po jednu šipku u vertikalnom pravcu tako da razmak vertikalnih šipki bude 7.5 cm. U okviru jednog krila kapije uraditi pešačku kapiju. Na kapiji postaviti potrebne metalne elemente da se omogući fiksiranje srednjeg dela kapije u kolovoznu konstrukciju. Zaključavanje velikih i malih kapija predvideti katancima sa svim potrebnim elementima. Stubovi kapija su metalni kružnog preseka 100 mm, ukupne visine 2.8 m. Zaštitu kapije izvršiti antikorozivnkim bojenjem prvi put u radionici i drugi put po postavljanju. Predvideti bojenje emajl lakom za metal dva puta u tonu po izboru investitora. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja bloka ćelija izolovanih SF6 gasom,fabričke izrade (vodna + trafo). Blok se isporučuje prefabrikovan, tipski atestiran, fabrički ispitan, sa elementima prema stavkama 1.2-1.6 iz tehničke specifikacije u delu elektro montažni radovi | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja dovodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje transformatora 10 kV kablovskim vodom 3xXHE-49A 1x150/25 mm2. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke .22 do 2.24). Ćelija treba da poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Tropolni rastavljač za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom noževa za čeonu montažu, koji se montiraju tako da se rastavljač otvara povlačenjem ručice na dole. Blokada noževa rastavljača se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima signalnu kutiju sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Tropolni vakumski prekidač snage za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - nazivne moći prekidanja struje kratkog spoja 16 kA, - maksimalne dužine trajanja kratkog spoja 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - operacione sekvence prekidača O-0.3s-CO-3s-CO. Prekidač je opremljen standardnim pogonskim mehanizmom sa: - motorom za pogon prekidača jednosmernog napona 110 V, - kalemovima za uključenje i isključenje 110 V=, - mehaničkim i električnim sprečavanjem ponavljajućeg zatvaranja, - kontaktima za kontrolu isključnih krugova u oba položaja prekidača, - kontaktima za kontrolu nenavijenosti opruge prekidača ili spremnosti prekidača, - signalnom sklopkom sa 6 NO i 6 NZ kontakata, - prolaznim kontaktom, - dva krajnja prekidača, - grejačem za napon 220 V, 50 Hz, - mehaničkom blokadom, - ručicom za navijanje opruge za uključenje prekidača, - tipskim fabričkim kolicima visine 500 – 600 mm. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Strujni transformator za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 6 kV, - maksimalnog napona mreže 7,2 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA, - prenosnog odnosa 2x125/5 A, - karakteristike jezgra: I: klase tačnosti 0.5; Fs=5; 15 VA, II: 5P10; 15 VA. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Potporni izolator za unutrašnju montažu od epoksidne smole: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - prelomne sile 375 daN. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Obojeni bakarni profilni provodnik Cu 25x5 mm za provodne veze u ćeliji. | kg. |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| Ostala nespecifirana oprema i materijal u koji spada: spojni pribor, čelična pocinkovana traka FeZn 25x4 mm za uzemljenje metalnih masa koje normalno nisu pod naponom i drugo. | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Mikroprocesorski uredjaj sa integrisanim funkcijama zaštite i upravljanja. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ampermetar sa obrtnim gvoždjem sa trenutnom i maksimalnom kazaljkom, za priključak na strujni transformator 2x125/5 A, opsega 0-500 A, dimenzija 72x72 mm. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Taster 110 V= zelene boje sa dva radna kontakta. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Taster 110 V= crvene boje sa dva radna kontakta. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Taster 110 V= crne boje sa dva radna kontakta. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Diodni pokazivač položaja rasklopnih uredjaja za napon 110 V=. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje pogona prekidača, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, sa elektromagnetom i termičkom zaštitom, karakteristike okidanja C, sa pomoćnom signalnom sklopkom | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Dvopolni automatski zaštitni prekidač za napajanje komandnih kola i zaštitnog uredjaja, za jednosmernu nominalnu struju 6 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnim signalnim kontaktom. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Pomoćni rele 110 V=, komplet sa podnožjem za nadgradnju. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Redna stezaljka sa funkcijom rastavljača za presek do 6 mm2 ili odgovarajuće adekvatno rešenje. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Jednopolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, za razvod napona 3x380/220 V, 50 Hz. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Grejač za napon 220 V, 50 Hz, 50 W. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Monofazna nadgradna priključnica za napon 220 V, 50 Hz. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Mikroprekidač za nadgradnju nominalne struje 10 A, za napon 220 V, 50 Hz. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Fluo svetiljka za osvetljenje ormana za napon 220 V, 50 Hz, snage 15 W. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Redna letva komplet sa nosačima i pripadajućom opremom, sa 120 naponskih i 20 strujnih stezaljki sa dodatnim utikačkim kontaktom sa prednje strane za eksterno ispitivanje koferom za sekundarno ispitivanje. | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ostali sitan nespecifiran materijal, provodnici za ožičenje, plastični kanali za ožičenje, premosnice, kratkospojnici, krajnje ploče i slično | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja merne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (ŠxDxV). Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 3.2 do 3.21). Ćelija treba da poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. | ком. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Tropolni rastavljač za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 10 kV, - maksimalnog napona mreže 12 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - naznačene struje 630 A, - kratkotrajno podnosive struje (Ith) 16 kA u trajanju 1 sec., - podnosive dinamičke struje 40 kA. Rastavljač je sa odgovarajućim kompletnim ručnim polužnim pogonom noževa za čeonu montažu, koji se montiraju tako da se rastavljač otvara povlačenjem ručice na dole. Blokada noževa rastavljača se vrši jednosmernim naponom 110 V tasterom i elektromagnetom. Rastavljač treba da ima jednu signalnu kutiju sa 4 NO i 4 NZ kontakta. | ком. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Jednopolno izolovani naponski transformator za unutrašnju montažu: - naznačenog napona 6 kV, - maksimalnog napona mreže 7,2 kV, - naznačene frekvencije 50 Hz, - prenosnog odnosa 6/√3/0.1/√3/0.1/3 kV, - karakteristike jezgra: I: klase tačnosti 0.5; 20 VA, II: 1/3P; 90 VA. | ком. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Jednopolno postolje za visokonaponski osigurač 6 kV, komplet sa patronom 6 A | ком. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Obojeni bakarni profilni provodnik Cu 25x5 mm za provodne veze u ćeliji. | kg. |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Ostala nespecifirana oprema i materijal u koji spada: spojni pribor, čelična pocinkovana traka FeZn 25x4 mm za uzemljenje metalnih masa koje normalno nisu pod naponom i drugo. | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Mikroprocesorski uredjaj sa integrisanim funkcijama zaštite i upravljanja. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Voltmetar sa obrtnim gvoždjem za priključak na naponski transformator 6/√3/0.1/√3 kV, opsega skale od 0-10.5 kV, dimenzija 72x72 mm. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Voltmetarska preklopka tipa 4G16-67-U ili odgovarajuća. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Diodni pokazivač položaja rasklopnih uredjaja za napon 110 V=. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Otpornik 40 Ω, 400 W | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Tropolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom u mernom polju. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Jednopolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, sa pomoćnom signalnom sklopkom u mernom polju. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
| Redna stezaljka sa funkcijom rastavljača za presek do 6 mm2 ili odgovarajuće adekvatno rešenje. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Jednopolni automatski zaštitni prekidač nominalne struje 10 A, karakteristike okidanja B, za razvod napona 3x380/220 V, 50 Hz. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Grejač za napon 220 V, 50 Hz, 50 W. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Monofazna nadgradna priključnica za napon 220 V, 50 Hz. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Mikroprekidač za nadgradnju nominalne struje 10 A, za napon 220 V, 50 Hz. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Fluo svetiljka za osvetljenje ormana za napon 220 V, 50 Hz, snage 15 W. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Redna letva komplet sa nosačima i pripadajućom opremom, sa 100 naponskih stezaljki sa dodatnim utikačkim kontaktom sa prednje strane za eksterno ispitivanje polja koferom za sekundarno ispitivanje. | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Ostali sitan nespecifiran materijal, provodnici za ožičenje, plastični kanali za ožičenje, premosnice, kratkospojnici, krajnje ploče i slično. | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja merne limene ćelije kućnog transformatora, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (ŠxDxV). Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom(stavke4. 2 do 4.16) iz tehničke specifikacije 4. Ćelija kućnog transformatora | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja izvodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje kablovskog voda. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 5.2 do 5.26).iz tehničke specifikacije 5. Izvodna ćelija 6 kV br.1 | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja izvodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje kablovskog voda. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 6. 2 do 6.26). iz tehničke specifikacije 6. Izvodna ćelija 6 kV br.2 | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja izvodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje kablovskog voda. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 7.2 do 7.26). iz tehničke specifikacije 7. Izvodna ćelija 6 kV br.3 | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja izvodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje kablovskog voda. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 8.2 do 8.26). iz tehničke specifikacije 8. Izvodna ćelija 6 kV br.4 | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja izvodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje kablovskog voda. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 9.2 do 9.26). iz tehničke specifikacije 9. Izvodna ćelija 6 kV br.5 | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja izvodne limene ćelije postrojenja 6 kV, fabričke izrade, od dva puta dekapiranog lima debljine 3 mm i limenih profila sa dva miniziranja i dva farbanja. Ćelija je dozidnog tipa dimenzija 1100x1400x3000 mm (širina x dubina x visina) i predvidjena je za podzemno priključenje kablovskog voda. Ćelija se sastoji od dva odeljka, jedan je za smeštaj visokonaponske, a drugi za smeštaj niskonaponske opreme, sa dve brave za zaključavanje prednjih vrata i jednom bravom za zaključavanje vrata ormana niskog napona. U ćeliji je smešteno postolje za prekidač od čelilnih profila. Ćelija je bravarski potpuno završena, ožičena i ispitana, sa ugradjenom potrebnom opremom (stavke 10.2 do 10.15). iz tehničke specifikacije 10. Izvodna ćelija 6 kV br.6 Rezervna | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja postrojenja centralne kompenzacije za unutrašnju montažu, maksimalnih dimenzija 4x3x3 m, komplet sa svom pratećom opremom: energetski kablovi, signalni kablovi, uzemljenje, zaštita. Postrojenje treba da sadrži opremu specificiranu u stavkama 11.2-11.5. iz tehničke specifikacije 11. Centralna kompenzacija reaktivne energije | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Izrada, isporuka i ugradnja jednostrukih sistema bakarnih sabirnica 6 kV. Sistemi sabirnica obuhvataju opremu specificiranu pozicijama 12.2-12.5. . iz tehničke specifikacije 12. Sabirnički sistem 6 kV | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Povezivanje postojećeg energetskog transformatora 35/6 kV 2.5 MVA. Priključak obuhvata povezivanje primarne i sekundarne strane transformatora podzemnim kablovskim vodovima XHE-A. Za priključak energetskog transformatora potrebna je oprema specificirana u stavkama 13.2-13.11. iz tehničke specifikacije 13. Priključak energetskog transformatora | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Priključenje na mrežu 35 kV sa potrebnom opremom specificirana u stavkama 14.1-14.6 iz tehničke specifikacije 14. Priključenje na mrežu 35 kV | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Priključenje na 6 kV napon postojećih potrošača. Postojeće 6 kV izvodne kablove sa starog postrojenja 6 kV prebaciti na izvodne ćelije novog postrojenja 6 kV, sa polaganjem kroz kablovske rovove i kablovske kanale. Po potrebi kablove koji nemaju dohvatnu dužinu nastaviti kablovskim spojnicama, sa svim potrebnim materijalom, priborom i opremom | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Orman lokalne signalizacije .Isporuka i ugradnja ormana fabričke izrade dimenzija 700x600x2200 mm (širina, dubina, visina) od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm za smeštaj opreme za lokalnu signalizaciju alarma. Orman je dozidnog tipa i predvidjen je za pristup opremi sa prednje strane sa jednim vratima. Orman je kompletno fabrički opremljen, ožičen i ispitan i poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. U orman treba smestiti opremu specificiranu u stavkama 2 i 3. iz tehničke specifikacije 16. Orman lokalne signalizacije | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Orman razvoda jednosmernog i naizmeničnog napona sopstvene potrošnje Isporuka i ugradnja ormana fabričke izrade dimenzija (2x600)x600x2200 mm (širina, dubina, visina) od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm. Orman je dozidnog tipa i predvidjen je za pristup opremi sa prednje strane sa dvoje vrata. Na prednjim vratima su smeštene grebenaste preklopke, ampermetri, voltmetri i mikroprocesorski uredjaji za kontrolu prisustva i kvalitetna pomoćnog napajanja. Unutrašnjost ormana je pregradjena limom na dve celine. U jednom delu je smeštena oprema za razvod jednosmernog napona, a u drugom delu oprema za razvod naizmeničnog napona. Orman je kompletno fabrički opremljen, ožičen i ispitan i poseduje odgovarajuću ispitnu i atestnu dokumentaciju. U orman treba smestiti opremu specificiranu u stavkama 17.2-17.52. . iz tehničke specifikacije 17. Orman razvoda jednosmernog i naizmeničnog napona sopstvene potrošnje | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka, ugradnja i povezivanje dvostrukog tiristirskog automatski regulisanog ispravljača sa glavnom i dodatnom granom, za održavanje deljene Ni-Cd baterije sa 88+9 ćelija: - ulazni napon 3x380 V, 50 Hz, - nominalni izlazni napon 110 V=, - nominalna izlazna struja 63 A, - regulaciona karakteristika IUU sa automatskim prebacivanjem, - napon održavanja baterije 1.4 V/ćel., - napon punjenja baterije 1.5 V/ćel., - napon forsiranog punjenja 1.7 V/ćel. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka, ugradnja i povezivanje nikl-kadmijumske aku baterije sa 97 ćelija, rasporedjenih u 19 sanduka od po pet ćelija i jedan sanduk sa dve ćelije. Baterija ima osnovnu granu sa 88 ćelija, kapaciteta 80 Ah, tip NO-80 “Krušik” ili odgovarajuća. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja fabrički ili radionički izradjenih nosača aku baterije od čeličnih profila. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Limeni orman aku baterije dimenzija 500x450x150 mm, fabričke ili radioničke izrade, sa isporukom i ugradnjom u aku prostoriji. Orman je izradjen od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm, sa zadnje strane zatvoren pertinaksom debljine 5 mm. U ormanu su smeštena tri nožasta osigurača komplet sa: - topljivim umetkom NV 63 g1 nominalne struje 63 A, - osnovom PK-100/3, - zaštitnicima kontaktnih pera PK-250, - signalnom sklopkom NVS 4 za signalizaciju ispada osigurača. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i polaganje komandno signalnih kablova tipa PP00 ili odgovarajući sa 4, 6, 8, 10, 12, 16 ili 21 žilom, sa obeležavanjem na krajevima, obeležavanjem svih žila i vezivanjem na redne stezaljke u ormanima ćelija i ormanima u komandnoj prostoriji. Kablovi se polažu od ormana ćelija do aparata unutar ćelija, izmedju ormana ćelija, od ormana ćelija do komandne prostorije kao i izmedju ormana u komandnoj prostoriji. Kablovi koji se polažu prema energetskom transformatoru su tipa PP 41 ili PP 40 ili odgovarajući. | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Izrada, montaža i povezivanje sistema spoljašnjeg uzemljenja i povezivanje na temeljni uzemljivač i postojeći stari uzemljivač. Za izradu sistema spoljašnjeg uzemljenja potrebno je isporučiti i ugraditi opremu specificiranu u stavkama 20.2-20.9. . iz tehničke specifikacije 20. Spoljašnje uzemljenje | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Merenje impedanse sistema uzemljenja, napona uzemljivača, napona koraka i dodira u postrojenju i napona dodira i koraka u području referentne zemlje i izrada elaborata. | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Izrada, montaža i povezivanje sistema unutrašnjeg uzemljenja i povezivanje metalnih masa koje normalno nisu pod naponom na uzemljivač. Za izradu sistema unutrašnjeg uzemljenja potrebno je isporučiti i ugraditi opremu specificiranu u stavkama 21.2-21.6. iz tehničke specifikacije 21. Unutrašnje uzemljenje | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Pregled radova, merenje uzemljenja i predaja korisniku. 21.7 teh. specifikacije | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Izrada montaža i povezivanje sistema spoljašnjeg osvetljenja. Za izradu sistema spoljašnjeg osvetljenja potrebno je isporučiti i ugraditi opremu specificiranu u stavkama 22.2-22.6. iz tehničke specifikacije 22. Spoljašnje osvetljenje | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Povezivanje u ormanu sopstvene potrošnje, ispitivanje instalacije, puštanje u rad i ostali nepredvidjeni radovi i materijal. 22.7 teh.specifikacije | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Izrada montaža i povezivanje sistema unutrašnjeg osvetljenja i električne instalacije zgrade. Za izradu sistema unutrašnjeg osvetljenja potrebno je isporučiti i ugraditi opremu specificiranu u stavkama 23.2-23.19. . iz tehničke specifikacije 23. Unutrašnje osvetljenje i elektroinstalacija zgrade | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Merenje otpora izolacije instalacije, puštanje u rad i predaja korisniku. 23.20 teh.specifikacije | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Uklopna izolaciona električarska motka za napon 38 kV tip NOP-38 ili odgovarajuća. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Izolaciona motka sa opremom za uzemljenje i kratko spajanje i indikaciju napona tip NUP-38 ili odgovarajuća. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Izolaciona uklopna električarska motka za napon 10 kV. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Postolje sa 4 potporna izolatora 10 kV. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Električarske izolacione gumene rukavice 35 kV. | par |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Električarske izolacione gumene rukavice 10 kV. | par |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Električarske izolacione gumene čizme 35 kV. | par |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Električarske izolacione gumene čizme 10 kV. | par |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Izolaciona klešta za menjanje VV osigurača 10 kV. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Sandučić sa priručnim alatom koji sadrži: benzinske lampe, komplete ključeva, klešta, čekiće, pastu za lemljenje, izolir traku, flašicu sa uljem za podmazivanje, benzin, pamučne krpe. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Sandučić sa lekovima i priručnim materijalom za prvu pomoć sa oznakom crvenog krsta. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Uramljeno uputstvo za rad i manipulacije u trafostanici. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Natpisna tabla “Zabranjeno uključivanje radi se na vodu” i druge opomenske tablice. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Uramljena jednopolna šema trafostanice. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Tablica sa natpisom za aku bateriju | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Tablica upozorenja “Zabranjeno pušenje i upotreba vatre”. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Tablice za označavanje faza u postrojenju 35 kV i 6 kV “0”, “4”, “8”. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Tablice za upozorenje “Visoki napon opasno po život” za postavljanje na energetskom transformatoru, na oba ulaza u zgradu i na zaštitnoj ogradi. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Kompletno funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon TS: - provera ispravnosti izvedenih radova i veza, - podešavanje parametara i prvo puštanje u pogon sistema mikroprocesorske zaštite i upravljanja, - funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, - obuka korisnika u rukovanju, - isporuka dokumentacije i atesta za ugradjenu opremu, - primopredaja i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Izrada projekta izvedenog objekta u skladu sa isporučenom opremom. Projekti se isporučuju u 4 primerka u papirnoj formi i 4 primerka u elektronskoj formi (format za čitanje i štampu). | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i montaža analogno-adresabilne mikroprocesorski kontolisane centrale sa jednom petljom, do 250 adresabilnih elemenata u petlji i maksimalnom dužinom petlje 2 km, uz mogućnost umrežavanja do 32 centrale. Displej poseduje 40x4 karaktera, LED indikaciju 20 zona. Centrala ima 2 relejna izlaza, auto-search i auto-check funkcije, detekciju dvostruke adrese, memoriju 4000 dogadjaja, do 50 adresabilnih sirena po petlji, 2 nadzirana sirenska izlaza, dnevno-noćni režim rada, podešavanje osetljivosti detektora, USB port za konfigurisanje centrale. Dimenzije 443x268x109 mm. Centrala poseduje EN 54-2, 4 standard. Tip centrale DET-CAD-150-1, “Detnov” Španija ili odgovarajući. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i montaža ormana za akumulatorske baterije sa pratećim elementima: relei, uvodnice i ostalo. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i montaža akumulatora 12 V, 26 Ah dimenzija 177x167x125 mm, tip LEO-AKB 26 ili odgovarajući. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Isporuka i montaža adresabilnog optičkog detektora požara, sa ugradjenim izolatorom petlje u slučaju kratkog spoja, kompenzacijom uticaja prašine, zaštitom od ulaska prašine i insekata, portom za paralelni indikator. Mogućnost vezivanja do 250 detektora u petlji. Detektor poseduje elegantan dizajn, standarda EN 54-7. Tip detektora DOD-220A-I “Detnov” Španija ili odgovarajući. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Isporuka i montaža podnožja za adresabilni detektor požara. Tip DET-Z-200 “Detnov” Španija ili odgovarajući. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Isporuka i ugradnja ručnog javljača požara za unutrašnju montažu. Javljač je resatibilni, za napajanje sa petlje, poseduje standard EN 54-11. Tip DET-MAD-450 “Detnov Španija ilo dgovarajući. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Isporuka i montaža sirene za unutrašnju montažu, radni napon 24 V DC, potrošnja 16 mA, 103 dB, 124x130x100 mm. Tip PSS-03 “Klaxon” Velika Britanija ili odgovarajući. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Isporuka i polaganje kabla JH(St)H 2x2x0.8 mm2. | m. |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| Isporuka i polaganje kabla JH(St)H 2x2x0.8 mm2. | m. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Isporuka i polaganje kabla N2XH 3x1.5 mm2. | m. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Isporuka i montaža sive, glatke, beshalogene, samogasive cevi prečnika 20/15 mm, 320 N, sa obujmicama za nazidnu montažu. | m. |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| Isporuka i montaža vatrootpornih odstojnih obujmica sa funkcionalnim integritetom od 90 min 732 8 GTP+Anker vijak, sa navojem M6, 6x30 mm, galvanski pocinkovano, DIN 50961 FNA 6X30 M6/5, tip “OBO BETTERMANN” ili odgovarajući. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| Vatrootporna zaštita svih otvora za kablove koji prolaze iz jednog sektora u drugi. Potrebna je vatrootpornost bar jednaka vatrootpornosti zida kroz koji se vrši proboj, odnosno 120 min. | kg. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Ručni protivpožarni aparat za gašenje pod stalnim pritiskom azota, tip S-9A. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Prevozni protivpožarni aparat za gašenje pod stalnim pritiskom azota, tip S-50A. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Ručni protivpožarni aparat za gašenje ugljen-dioksidom, tip CO2-5. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Sanduk sa peskom zapremine 0.3 m3 dimenzija 660x500x1000 mm sa lopatom. | kom. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Ostali sitan potrošni materijal. | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Puštanje u rad sa programiranjem centrale, funkcionalnim ispitivanjem, obukom korisnika u rukovanju, primopredajom i sastavljanjem zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju. | komplet |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

Место ________________                                   М.П.

Датум ________                                                          Потпис овлашћеног лица понуђача                                                                                                 										                                                                                      _______________

НАПОМЕНА: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити , потписати и печатом оверити образац структуре цене.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и у колони 1. обрасца структуре цене;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и у колони 1. обрасца структуре цене;

- у колони 5., 6., 7., 8. и 9.  уписати колико износе поједини трошкови у структури цене из колоне 3., и то: 1) трошкови основног материјала тј. добра које је премет набавке за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене, 2) трошкови радне снаге на изради и/или испоруци добара 3) трошкови превоза до уговореног места испоруке, 4) остали зависни трошкови за добра која су премет набавке за обе  позиције наведене у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене,  5) остали трошкови који нису обухваћени у колонама: 5., 6., 7. и 8. а укалкулисани су цену у колони 3;

- у колони 8. уписати стопу ПДВ-а која се примењује на добра која су предмет набавке;

- у колони 9. уписати износ ПДВ-а на јединичну цену из колоне 3.;

- у колони 11. уписати укупну вредност без ПДВ-а за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене и то тако што ће се помножити цена из колоне 3. и количина наведена у колони 10.;

- у колони 12. уписати износ обрачунатог ПДВ-а на укупну вредност из колоне 11.  за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене;

- у колони 13. уписати укупну вредност са ПДВ-ом за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене коштања и то тако што ће се помножити цена из колоне 4. и количина наведена у колони 10.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 6. Образац изјаве о  гаранцијама

Назив понуђача:____________________________________________________________

Седиште и адреса:__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон/ Фаx:_____________________________________________________________

Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља

Ресавица, Петра Жалца бр. 2

ПРЕДМЕТ: Изјава о  гаранцијама

Овим као учесник у отвореном поступку јавне набавке, по Вашем позиву за прикупљање понуда  објављеном на Порталу јавних набавки и сајту ЈП ПЕУ Ресавица – www.jppeu.rs, изјављујемо следеће:

  - Гарантујемо Вам за добра и услуге које нудимо да ће бити испоручена и извршена у одговарајућем квалитету по прописима и стандардима прописаним за добра која су предмет јавне набавке и у складу са техничком документацијом.

  - Гарантујемо Вам непромењивост цене наведене у понуди,

  - Гарантујемо Вам  испоруку добара и извршење услуга и то по динамици који смо навели.

  - Као минимум Вашег финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, сопствену бланко меницу за озбиљност понуде у вредности од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важења до дана објављивања обавештења о додели уговора или обустави поступка на Порталу јавних набавки.

  - Као минимум Вашег финансијског обезбеђења за добро извршење посла достављамо:бланко соло меницу са меничним овлашћењем  у висини 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а, са роком важења од 30 дана од дана истека рока за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.У случају доделе Уговора, у року који нам Ви одредите а пре потписивања Уговора обавезујемо се да ћемо доставити бланко соло меницу са меничним овлашћењем .

У ______________, дана:________2017.год.

М.П.        Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ову изјава се  доставља у складу са обавезама чланова групе дефинисаним у Споразуму; у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља наосилац понуде.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова |
| --- |
| Р.Б. | СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ | ИЗНОС У ДИНАРИМА БЕЗ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| Укупан износ трошкова без пореза на додату вредност |  |
| Укупан износ трошкова са порезом на додату вредност |  |
| Датум:______________ | Потписи одговорних лица и печати: _________________________________ Понуђач који наступа самостално _________________________________ Подизвођач/Члан групе понуђача __________________________________ Подизвођач/Члан групе понуђача _________________________________ Подизвођач/Члан групе понуђача |

Понуђач се изјашњава за повраћај наведених трошкова       ДА        НЕ

(заокружити понуђено да или не

Место и датум:                                              Потпис овлашћеног лица

________________                     МП                  ___________________________

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:________________________________________________________

Седиште и адреса:__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон/ Фаx:_____________________________________________________________

Изјава о независној понуди

Овим неопозиво, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

изјављујемо да смо понуду по јавној набавци бр.  08/17/606006   поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

лицима.

У __________________

Дана: _____________2017. год.                           Потпис овлашћеног    лица

______________________

МП

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ову изјава се  достављаза сваког учесника из групе; у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 9. ИЗЈАВА на основу члана 75. став 2. ЗЈН

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет набавке:

Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије

10. Модел  уговора

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

закључен између:

1.Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица, ул. Петра Жалца бр. 2, мат.бр.17507699, ПИБ: 103084723, текући рачун бр. 355-3200214539-90, које заступа в.д. директора Марко Вуковић, дипл.инж.руд. (у даљем тексту: "Уговарач I")  и

2._______________________________________________________________________, мат.бр.____________, ПИБ:_____________,текући рачун бр.__________________, кога заступа директор ________________________________ (у даљем тексту: "Уговарач II")

*_______________________________________________________________________, 	мат.бр.____________, ПИБ:_____________,текући рачун бр.__________________, кога 	заступа директор _________________________________

_______________________________________________________________________, 	мат.бр.____________, ПИБ:_____________,текући рачун бр.__________________, кога 	заступа директор _________________________________

(у даљем тексту: "Уговарач II"), које, према правном акту о заједничком извршењу посла између носиоца и чланова групе број _______ од _______________ године, у предмету закључења овог Уговора заступа _______________, _______________________________________.

* НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде овде навести све чланове 				                   групе понуђача и тражене податке

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

-да је Уговарач I у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ( ''Сл.гласник РС'' број 124/12, 14/15, 68/15), Одлуком бр.4549 од 01.06.2017. године покренуо поступак јавне набавке број 08/17/606006 ''Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије''.

-да је Уговарач II доставио Понуду бр. ______ од _____________. године која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

-да понуда Уговарача II у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора;

-да је Уговарач I у складу са ЗЈН на основу понуде Уговарача II донео Одлуку о додели уговора број _____ од ________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је  купопродаја и уградња 35 kV и 6kV разводног постројења и купопродаја и уградња кондензаторског постројења за компензацију реактивне енергије за 6kV разводно постројење.

Уговарач II се обавезује да, добра и услуге из става 1. овог члана испоручи, односно изврши уговореног квалитета, у свему према својој понуди број ___________ од __________________. године, техничкој спецификацији из конкурсне документације, важећим прописима, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара.

ЦЕНА

Члан 3.

Уговарач II се обавезује да изврши испоруку добара и изврши услуге из чл.2. став 1. овог Уговора, у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације, по спецификацији и ценама датим у понуди Уговарача II број ________ од ________. године, и то:

| Рб. | Предмет набавке | Јед. мере | Кол. | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије | ком | 1 |  |  |

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи _________________ динара/евра.

ПДВ износи _________________ динара/евра.

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи _________________ динара/евра.

Фактурисање – испостављање ситуација о извршеним услугама и испорученим добрима  се врши месечно, у еврима или динарима (обавеза за домаће понуђаче). Уколико је понуда и уговорене обавезе у еврима а фактурисање се врши у динарима, за прерачун у динаре користи се средњи курс Народне Банке Србије важећи на дан када је сачињен записник о месечном пријему извршених услуга и испоручених добара, који је саставни део ситуације о извршеним услугама и испорученим добрима.

Уговарач II гарантује  непроменљивост цене до коначне реализације овог Уговора.

Уговорне стане сагласно констатују да су уговореном ценом из овог члана обухваћени  сви трошкови које поводом извршења овог Уговора има Уговарач II.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговарач I се обавезује да по извршеној испоруци уговорених добара и извршеним услугама, исплати Уговарачу II вредност стварно испоручених добара и извршених услуга са ПДВ-ом, на основу фактуре Уговарача II, по уговореним јединичним ценама,  у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана доставе и евидентирања исправног рачуна- месечне ситуације на архиви Уговарача I оверене од стране стручног надзора.

Плаћање ће се вршити у динарима. Уколико је фактура у еврима, плаћање ће се вршити у динарима, у динарској противвредности по средњем курсу Народне Банке Србије важећем на дан  када је сачињен записник о месечном пријему извршених услуга и испоручених добара који је саставни део месечне ситуације о извршеним услугама и испорученим добрима.

*	На основу правног акт о заједничком извршењу посла између носиоца и чланова групе број _________ од _______________.године фактуре ће Уговарачу I достављати _________________________________.

Уговарач I се обавезује да плаћање по фактурама врши Уговарачу II, на текући рачун _______

__________________ број  ________________________.

* НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде навести тражене податке

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Уговарач II се обавезује да при закључењу уговора достави средство финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза:

-бланко сопствену меницу, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (''Службени гласник РС'' бр. 56/2011, 80/2015,76/2016);

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору, са роком важења од 30 дана од дана истека рока за испуњење обавезе Уговарача II која је предмет обезбеђења;

- Потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Уговарача II, оверен печатом банке са датумом овере.

Уговарач I ће уновчити средство финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза у случају да Уговарач II не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.

ОБИМ , ДИНАМИКА И МЕСТО ИСПОРУКЕ И ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 6.

Уговарач II се обавезује да изврши испоруку добара и изврши услуге из чл.2. став 1 овог Уговора,  најкасније у року од __ (____________) дана од дана ступања овог уговора на снагу.

Место и паритет извршења услуге и испоруке робе: ДДП Ресавица- Рудник ''Водна''.

*	На основу ______________________________ (правни акт о заједничком извршењу посла између носиоца и чланова групе):

-члан групе ______________________ ће извршити _____________________________;

-члан групе _____________________ ће извршити   _____________________________;

-члан групе _____________________ ће извршити и _____________________________;

* НАПОМЕНА: У случају заједничке понуде навести тражене податке.

Члан 7.

Уговарач II ће извршење предметне јавне набавке 08/17/606006  извршити:

а) самостално,

б) са следећим понуђачима:

_______________________________________________________________________, 	мат.бр.____________, ПИБ:_____________,текући рачун бр.__________________,

_______________________________________________________________________, 	мат.бр.____________, ПИБ:_____________,текући рачун бр.__________________,

в) преко подизвођача:

___________________________, мат.бр.____________, ПИБ:_____________, и то ___ % укупне вредности јавне набавке.

___________________________, мат.бр.____________, ПИБ:_____________, и то ___ % укупне вредности јавне набавке.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Уколико Уговарач II својом кривицом не изврши испоруку и уградњу уговорених добара у уговореном року из чл.6. овог Уговора платиће Уговарачу I на име уговорене казне износ од 0,5% од уговорене вредности добара и услуга која касне са испоруком, односно уградњом, за сваки дан закашњења односно прекорачења рока, а највише до 10% од укупно уговорене цене  (са ПДВ-ом).

Уговарач I има право да наплати уговорну казну без сагласности Уговарача II умањењем износа за уплату по фактури испостављеној од стране Уговарача II.

Уговарач I је овлашћен да у случају доцње Уговарача II у извршењу обавеза из овог Уговора наплати меницу  за добро извршење посла и да евентуалну разлику до пуног износа штете настале због закашњења Уговарача II са испоруком и уградњом уговорених добара наплати по правилима Закона о облигационим односима.

ОБАВЕЗЕ УГОВАРАЧА II

Члан 9.

Уговарач II се обавезује :

- да по пријему техничке документације исту прегледа и у року од 2 (два) дана достави примедбе у писаном облику Уговарачу I на разматрање и даље поступање; неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извршење уговорних обавеза;

- да одреди одговорно лице - шефа радилишта и да о томе писаним путем обавести Уговарача I;

- да пре испоруке и добара и вршења услуге достави детаљни динамички план извршења уговорних обавеза;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу за извршење уговорне обавезе и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих обавеза;

- да уредно води грађевински дневник и грађевинску књигу и сву осталу документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област,

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Уговарача I датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или поновно вршење услуге, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извршења услуга када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова;

-да омогући спровођење стручног надзора;

- да по извршеној испоруци и извршеној услузи одмах обавести Уговарача I да је извршио испоруку и услуге и да је спреман за примопредају;

- да уграђује материјал, делове и опрему, врсте и типа која у потпуности одговара техничкој документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, о свом трошку;

- да гарантује квалитет извршених услуга, употребљеног материјала и набављене опреме;

- да обезбеђује сигурност лица и имовине и поштовање хигијенско-техничких прописа;

- да уредно чува сву расположиву техничку документацију, са свим атестима о испитивањима и вршеним анализама уграђеног материјала и квалитету и количинама извршених услуга;

- да изврши и све друге обавезе у складу са одредбама овог Уговора и поштовање   обавеза које проилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада.

- да у  склучају настанака штете на објекту, трећим лицима и стварима исту у потпуности накнади.

Члан 10.

Обавезе Уговарача II у домену безбедности и здравља  на раду су:

- да Уговарачу I достави потписане и оверене изјаве својих непосредних извршилаца  о њиховој оспособљености за безбедан и здрав рад, за послове које ће обављати код Уговарача I, као и да је за исте запослене обављен лекарски преглед од стране надлежне службе,

- да обезбеди свa нeoпхoднa лична заштитна средства и одговарајућу заштитну опрему за непосредне извршиоце.

Члан 11.

Уговарач II је у обавези да омогући:

- лицу које ће вршити контролу спровођења превентивних мера за безбедан и здрав рад или лицу за безбедност и здравље на раду Уговарача I, вршење контроле над спровођењем мера за безбедност и здравље на раду,

- да лицу из предходног става, омогући увид у сву тражену документацију која се тиче безбедности и здравља на раду и достављање копије Извештаја о повреди на раду за сваког запосленог који се повредио приликом извршења уговорних обавеза код Уговарача I.

Члан 12.

Уговорне стране су се споразумеле да Уговарач II  преузима и сноси пуну одговорност  за, евентуалне, несрећне случајеве који могу настати у току реализације овог Уговора, а нарочито за следеће случајеве, и то:

- за случај повређивања и/или смртног исхода запослених код Уговарача II,

- за случај повређивања и/или смртног исхода трећих лица, проузрокованог радњама непосредних извршилаца-запослених код Уговарача II  и

- за материјалну штету причињену Уговарачу I и трећим лицима, проузроковану радњама непосредних извршилаца- запослених код Уговарача II .

Уговорне стране су се споразумеле да се искључује било каква одговорност Уговарача I у случајевима из претходног става.

Члан 13.

Уговарач I нема никакве обавезе у случају оштећења, крађе или било којих других штета на опреми која је у власништву Уговарач IIа.

Уговарач I није дужан да изврши надокнаду у случају смрти или повреде радника-непосредних извршилаца  на раду које ангажује Уговарач II , а које могу настати из ризика на раду или било којих других ризика којима су радници или друге особе изложене.

Све ризике који могу настати у току извршења посла сноси Уговарач II  и исти је дужан да надокнади сваку штету насталу на објектима и имовини Уговарача I  или трећих лица, а која настане приликом извршења уговорних онабеза од стране запослених код Уговарача II.

Врсту и обим штете утврђује комисија састављена од 4 члана, од којих по два члана одређује свака од уговорних страна.

ОБАВЕЗЕ УГОВАРАЧА I

Члан 14.

Уговарач I се обавезује:

- да уведе Уговарача II у посао, предајући му техничку документацију као и да му обезбеди несметан прилаз месту извршења уговорне обавезе;

-да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Уговарача II именовањем лица која врше стручни надзор и испуњавају услове прописане законом;

- да обезбеди стручно и овлашћено лице за манипулацију у трафо станици;

-да обезбеди комисију за технички пријем;

- да омогући Уговарачу II прикључење новоизграђеног постројења након извршених радова;

- да писаним путем обавести Уговарача II о одређивању лица која врше стручни надзор;

-да Уговарачу II плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 4. овог уговора.

-да од Уговарача II, по завршетку испоруке и извршењу услуга, прими наведена добра и услуге;

- да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са стручним надзором и Уговарачем II.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ И УСЛУГА И РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 15.

Уговарач II о извршењу уговорних обавеза који су предмет овог уговора обавештава Уговарача I и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја уговорених добара и извршених услуга врши се након давања позитивног мишљења за технички пријем.

Примопредају уговорених добара и извршених услуга, најкасније у року од 15 дана од завршетка уговорних обавеза, врше представници уговорних страна, који записнички констатују испоруку уговорених добара и извршених услуга.

Члан 16.

Уговарач II је дужан да приликом примопредаје преда Уговарачу I све сертификате о уграђеној опреми и сву атестну документацију и пројекат изведеног стања у 2 примерка.

Грешке, односно недостатке које утврди Уговарач I или стручни надзор у току извођења или приликом примопредаје, Уговарач II мора да отклони без одлагања.

Уколико те недостатке Уговарач II не отклони у року од 5 (пет) дана по пријему позива Уговарач I има право да раскине овај уговор и има право да од Извршиоца захтева накнаду штете, настале због неотклањања недостатака у остављеном року, по правилима Закона о облигационом односима, односно да недостатке отклони преко трећег лица, на терет Извршиоца, наплатом из средстава финансијског обезбеђења.

Члан 17.

Гарантни рок за испоручена добра и извршене услуге износи __ (_______) ______ од дана потписивања примопредајног записника без примедби овлашћених лица Уговарача I.

За све недостатке или скривене мане, које се јаве у току трајања гаранције, рекламација се подноси Уговарачу II ради њиховог отклањања, а наведене мане Уговарач II је обавезан да отклони у року од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације.

Трајање гаранције продужава се за време које је било потребно да се отклоне недостаци које је Уговарач I истакао у рекламацији, а у случају замене уграђених резервних делова новим гарантни рок почиње да тече изнова и доставља се нови гарантни лист.

У случају да Уговарач II  не отклони недостатке у року из става 2. овог члана, Уговарач I има право да  раскине овај уговор и има право да од Уговарача II захтева накнаду штете, настале због неотклањања недостатака у остављеном року, по правилима Закона о облигационом односима, односно да недостатке отклони преко трећег лица, на терет Извршиоца, наплатом из средстава финансијског обезбеђења.

Члан 18.

За укупан уграђени материјал и опрему Уговарач II мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са техничком документацијом.

Уколико Уговарач I утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Уговарач II је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Уговарач I има право да тражи да Уговарач II поново изврши уговорене услуге у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Уговарач II у одређеном року то не учини, Уговарач I има право да ангажује другог извршиоца искључиво на трошак Уговарача II по овом уговору.

ВИША СИЛА

Члан 19.

За потребе овог уговора случајем више силе на страни Уговарача II, односно на страни Уговарача I, сматраће се догађај који је ван контроле Уговарача II, односно Уговарача I и који ни са највећом пажњом доброг привредника није могао да се предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у питању кривица или нехат или пропуштање дужне пажње од стране Уговарача II, односно Уговарача I.

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза, али искључује штрајк радно ангажованих лица од стране Уговарача II односно Уговарача I, односно проУговарач IIа.

Уговарач II је дужан да истог дана када је у складу са ставом 1. и 2. овог члана наступио случај више силе на страни Уговарача II, о наступању више силе писаним путем извести Уговарача I и настави са извршењем својих обавеза по овом уговору све док је то разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне алтернативне начине за извршење тако да не буду ометани догађајем више силе, у противном Уговарач I има право да простом писаном изјавом достављеном Уговарачу II раскине овај уговор и наплати гаранцију за добро извршење посла из члана 5. овог уговора.

Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности из става 1. овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не  спречава слање таквог обавештења.

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих околности.

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 30 (тридесет) дана свака од уговорних страна  задржава право да раскине овај уговор.

Члан 20.

Уговарач I и Уговарач II су у обавези да одреде стручно лице, односно лица, која ће пратити и кординирати у реализацији уговора и са његовим именом, односно именима упознати другу уговорну страну по потписивању овог Уговора.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 21.

Уговарач I може путем писаног обавештења које ће упутити  Уговарачу II раскинути овај Уговор и то:

1.ако Уговарач II  не изврши испоруку добара и не изврши услуге у целости као и ако  не врши испоруку добара и не изврши услуге у складу са уговореним роком или из неоправданих разлога прекине са испоруком добара и вршењем уговорене услуге;

2.ако испоручена добра и извршене услуге не одговарају прописима или стандардима за ту врсту добара и услуга и квалитету и карактеристикама наведеним у понуди Уговарача II и техничкој спецификацији и након остављеног рока из чл.16 став 3. , односно чл.17 став 2. овог Уговора;

3.ако Уговарач II  не изврши неку од осталих обавеза по овом Уговору.

4.из других разлога предвиђеним законом.

Уговор се сматра раскинутим даном пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Члан 22.

Саставни део уговора чине:

-     усвојена понуда Уговарача II  бр. ________  од  _____________ године;

-     одлука Уговарача I о додели уговора број ________ од _________ године;

-     техничка спецификација конкурсне документације бр. 08/17/606006 ;

-   правни акт о заједничком извршењу посла између носиоца и чланова групе (у случају заједничке понуде):

Члан 23.

Овај уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови:

- када уговор потпишу обе уговорне стране;

- када Уговарач II преда Уговарачу I средство финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза.

Ако Уговарач II коме је додељен и достављен уговор на потпис не достави Уговарачу I потписан уговор и потребна средства финансијског обезбеђења у року од 10 дана од дана пријема уговора на потпис, сматраће се да је Уговарач II одбио да закључи уговор о јавној набавци и Уговарач I може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 1. овог  члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 25.

На све односе уговорних страна који нису посебно регулисани овим уговором, примењиваће се   одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 26.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) за Уговарача I, а 3 (три) за Уговарача II.

ЗА УГОВАРАЧА II:				                          ЗА УГОВАРАЧА I:
 ___________________________,     	                               В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП ПЕУ,

__________________			                           Марко Вуковић, дипл.инж.руд.

# Text boxes

| ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН („Сл. Гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да у време подношења понуде нема изречену меру забране обављања делатности |
| --- |
| У понуди за ЈАВНУ НАБАВКУ 08/17/606006 ,, Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије “ изјављујем да је __________________________________________________________________________________ (понуђач) приликом састављања понуде поштовао/ла важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да у време подношења понуде нема изречену меру забране обављања делатности |
| Датум:______________ | Потпис одговорног лица и печат: _________________________________ |